## 工程量清单报价指引
工程量清单报价指引
一 | 工程招标范围:
1 | 本包主要负责：与洁净室建设相关的厂务工程(无尘室净化工程、动力工程、工艺排气工程、二次配工程、PCW 系统工程、自控系统工程、供电系统工程、配电系统工程、消防系统工程、漏液侦测系统工程、给排水、工艺管线等)的工程施工图设计、报规报建、设备&材料的采购、安装、调试及验收(包括但不限于政府相关部门的验收)、质保等工作内容。
二 | 其他投标报价说明
1 | 工程量清单中所列清单为所有投标人统一投标报价清单，投标人不得更改招标清单及工程量；投标人修改工程量清单的作废标处理；如有疑问或对招标文件的任何意见和建议请于答疑日期截止前以书面形式递交，我方将统一对答疑进行回复；否则将视为全部接受；
2 | 本包为总价与单价组合式合同 ，洁净装饰工程、精装及一般装饰、二次配工程、系统包设备为单价合同，其余内容均为总价合同；投标人需仔细阅读招标图纸、包定义文件、技术规格书及招标文件中其他相关资料，自行踏勘现场，并结合招标清单内容进行报价，投标报价需包含招标文件中规定的所有费用，一经中标不予调整；
3 | 本工程采用设计施工总承包模式发包，招标图纸为概念方案图纸，招标工程量清单为模拟清单。本项目工程量清单仅作为发包方最基本的描述，投标方报价前须结合项目规模和工程技术规范等文件，理解本项目的施工范围。在概念方案图纸中没有具体说明但在施工过程中为完成该项工程所必须完成的所有工作，以及项目技术标准及规范、图集等文件对施工的要求等清单中未能涵盖的内容，均视为投标单位已全部考虑在报价中。投标单位在中标后不得以清单描述缺失或不准确为理由增加费用；
4 | 本工程中需投标人进行深化设计的内容均需报发包人审核通过后方可实施，未经审核或审核未通过的内容不论是否合理，费用均不予增加，如对发包人造成损失的，投标人需承担相关费用；深化设计费用在投标报价中综合考虑，不予单独报价，一经中标不予调整；
5 | 工程量清单中如投标人未填写综合单价或综合单价为零的，但实际施工过程中，确实要实施的工作内容，则视为本项施工内容所涉及的全部费用已包含在其他清单项目的报价中，不再单独记取此部分费用，中标后亦不做追加；
6 | 综合单价包含所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润并充分考虑风险因素等全部费用；
7 | 组织措施(夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费等)结合现场情况综合考虑自行报价，一经中标不予调整；
8 | 技术措施需提供对应的施工方案，并报建设单位审批后实施，费用综合考虑在综合单价中,一经中标不予调整；
9 | 工程量清单仅为投标人报价依据，实际工程范围应以包定义和概念方案图纸、招标人澄清文件为准，法规、图纸、包定义、技术规格书不一致时以最严格为准，投标人不得以工程优化等条件修改包定义。投标人需要根据招标图纸或招标文件进行深化设计，差异内容在投标单价中综合考虑，投标人实际履行合同过程中不得以任何理由增加相应费用；
10 | 结算时变更部分只计取分部分项工程费和税金；
11 | 单价合同结算时措施费及规费按投标报价措施费与直接费之间比例进行折算；
12 | 投标综合单价中包含但不限于以下内容:墙地面开孔及封堵费用、材料检验检测费、所有管道均需张贴介质种类、走向标识及阀门开关挂牌费及洁净室空态，静态和动态测试费等等；
13 | 若已标价工程量清单中存在相同清单、项目特征一致,综合单价不一致情况下,变更签证结算时执行低价原则；
14 | 本项目不提供临建办公区、生活区、临时加工区及临时堆场，由投标方须综合考虑，相关费用包含在综合单价中；（须满足监理单位办公需求）
15 | 本包中以“项”“系统”“式”等为单位的清单视为包含按照图纸、标准规范、技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料要求，完成该项清单的全部工作内容，投标单位自行考虑报价，涉及变更不再单独计取；
16 | 本项目所属责任区域施工中产生的垃圾外运出厂区并自行处理,同时需满足当地政府相关要求,所涉及到费用需投标单位考虑到投标报价中,结算不予增加；
17 | 清单项目名称或项目特征中出现“以内”或“以下”描述的，均包括临界值，“以外”或“以上”，均不包括临界值；
18 | 所有轻质隔墙下设置结构完成面以上100mm高、与墙同宽的导墙，与导墙相关的植筋、钢筋、模板、混凝土、养护等所有相关内容均包含在相应金属隔断综合单价中，隔墙按墙面面积计算工程量（不扣除导墙面积）；
19 | 天棚涂料、打磨按照设计图示尺寸以展开面积计算工程量；
20 | 所有隔墙按图纸要求进行墙体及洞口加固并满足相关规范要求，相关费用包含在综合单价中，不予单独计取，一经中标综合单价不予调整；
21 | （1）当吊顶标高低于门窗洞口或相邻吊顶标高不一致时，须提供吊顶侧面封堵材料和安装，（2）吊顶因某种原因需通过增加龙骨或转换层固定的，须提供固定的材料和安装。以上工作增加的吊顶侧面封堵、加强龙骨及转换层相关费用包含在综合单价中，不予单独计取，一经中标综合单价不予调整；
22 | 墙地面涂料工程应注意施工工序，施工时在完成墙面底涂后撤场，待后续其他包商施工完成后重新进场对墙面重新进行修补、修复后进行面涂施工，相关费用包含在综合单价中，不予单独计取，一经中标综合单价不予调整；
23 | 抹灰时为保持阴阳角、墙面等的垂直度等发生的压条等费用包含在综合单价中，不予单独计取，一经中标综合单价不予调整；
24 | 所有桥架、管道的三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装均综合考虑在管道清单项报价中，结算不再另行计取；
25 | 所有灯具、探测器等末端点位安装时追位所需的金属软管、线缆等费用需在相应末端点位的清单综合单价中考虑，结算不再另行计取；
26 | 凡按规范要求需设置防雷接地（包括但不限于设备、管道、桥架、器具的接地、跨接等）的，不论清单描述是否提及，均按图纸、招标文件、相关规范进行施工，且费用均包含在相关清单项中，不能因此而要求增加费用；
27 | 设备、仪表、阀门及管件、金属管道、型钢支架等材料的防腐措施需满足图纸、招标文件、技术要求及图集、规范要求，费用综合考虑在相应清单项报价中，后期不得另行计取；
28 | 本项目1KV及以下电缆头（如有），含在电缆延米综合单价内，需投标单位综合考虑到电缆报价中；
29 | 设计费(含税)包含在总价中,投标人自行考虑报价,结算不予调整；
30 | 成品保护含设备搬入阶段配合防护
31 | 清单中尺寸未备注单位的，单位均为mm。

## 报价汇总表
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期 （电子厂房厂务工程） 报价汇总表
序号 | 分项名称 | 综合合计 | 备注
【一】 | 单价合同部分
【二】 | 总价合同部分
【三】 | 设计费 | 1055000
【四】 | 总造价 | 1055000

## 单价合同部分汇总表
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程) 报价汇总表(单价合同)
序号 | 分项名称 | 设备材料合计 | 安装合计 | 综合合计 | 备注
【一】 | 单价合同部分
A | 直接费 | 35524556.3819 | 6144472.4089 | 41669028.7907
1 | 洁净装饰 | 18555034.1364 | 3362589.897 | 21917624.0335
2 | 精装及一般装饰 | 544114.6854 | 80882.3118 | 624996.9973
3 | 二次配 | 4941290.52 | 2307223.2 | 7248513.72
4 | 系统包设备 | 11484117.04 | 393777 | 11877894.04
B | 措施费 |  |  | 302470.6389 | B=1+2+3
1 | 安全文明施工费 |  |  | 302470.6389
1.1 | 环境保护费 |  |  | 67589.1965
1.2 | 文明施工费 |  |  | 84064.7474
1.3 | 安全施工费 |  |  | 3154.4102
1.4 | 临时设施费 |  |  | 147662.2848
2 | 工程排污费
3 | 其他措施费
C | 规费 |  |  | 573893.723
D | 未税金额 |  |  | 42545393.1526 | D=A+B+C
E | 税金（9%） |  |  | 3829085.3837 | E=D*9%
F | 含税金额 |  |  | 46374478.5363 | F=D+E

## 总价合同部分汇总表
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程) 报价汇总表(总价合同)
序号 | 分项名称 | 设备材料合计 | 安装合计 | 综合合计 | 备注
【一】 | 总价合同部分
A | 直接费 | 0 | 0 | 0
1 | 通风空调 | 0 | 0 | 0
2 | 给排水系统 | 0 | 0 | 0
3 | 工艺管线 | 0 | 0 | 0
4 | 动力设备 | 0 | 0 | 0
5 | 废气系统 | 0 | 0 | 0
6 | 供电系统 | 0 | 0 | 0
7 | 电气系统 | 0 | 0 | 0
8 | 自控系统 | 0 | 0 | 0
9 | 消防系统 | 0 | 0 | 0
10 | 附属杂项 | 0 | 0 | 0
11 | 备品备件 | 0 | 0 | 0
B | 措施费 |  |  | 675612.798 | B=1+2+3
1 | 安全文明施工费 |  |  | 675612.798
1.1 | 环境保护费 |  |  | 53465.761
1.2 | 文明施工费 |  |  | 121513.0932
1.3 | 安全施工费 |  |  | 189560.4253
1.4 | 临时设施费 |  |  | 311073.5185
2 | 工程排污费
3 | 其他措施费
C | 规费 |  |  | 453972.9161
D | 未税金额 |  |  | 1129585.7141 | D=A+B+C
E | 税金（9%） |  |  | 101662.7143 | E=D*9%
F | 含税金额 |  |  | 1231248.4284 | F=D+E

## 1.洁净装饰
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(单价合同)
工程量清单-N0.1洁净装饰
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 楼地面装饰工程
1 | 1200型防静电高架地板-盲板 | 1、类型：1200kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 896.42 | 950 | 120 | 1070 | 851599 | 107570.4 | 959169.4
2 | 1200型防静电高架地板-17%冲孔 | 1、类型:1200kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂，表面电阻2.5*10^4~1*10^60Ω 2、规格：开孔率17%，600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 1996.34 | 950 | 120 | 1070 | 1896523 | 239560.8 | 2136083.8
3 | 1200型防静电高架地板-25%冲孔 | 1、类型：1200kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：开孔率25%，600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 84 | 950 | 120 | 1070 | 79800 | 10080 | 89880
4 | 1200型防腐蚀防静电高架地板-盲板 | 1、类型：1200kgf/in2+2mm 防腐蚀防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、安装位置:湿刻间 | m2 | 130.4 | 970 | 120 | 1090 | 126488 | 15648 | 142136
5 | 1200型防腐蚀防静电高架地板-25%冲孔 | 1、类型：1200kgf/in2+2mm 防腐蚀防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：开孔率25%，600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、安装位置:湿刻间 | m2 | 123.9 | 970 | 120 | 1090 | 120183 | 14868 | 135051
6 | 1000型防静电高架地板-17%冲孔 | 1、类型：1000kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：开孔率17%，600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 412.5 | 850 | 120 | 970 | 350625 | 49500 | 400125
7 | 1000型防静电高架地板-盲板 | 1、类型：1000kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 412.5 | 850 | 120 | 970 | 350625 | 49500 | 400125
8 | 1500型不锈钢防静电高架地板-盲板 | 1、类型：1500kgf/in2+2mm 304不锈钢导电砖,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 334.94 | 970 | 120 | 1090 | 324891.8 | 40192.8 | 365084.6
9 | 1500型防静电高架地板-17%冲孔 | 1、类型：1500kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：开孔率17%，600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、安装位置:搬运动线 | m2 | 600 | 970 | 120 | 1090 | 582000 | 72000 | 654000
10 | 1500型防静电高架地板-盲板 | 1、类型：1500kgf/in2+2mm 防静电环氧喷涂,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、安装位置:搬运动线 | m2 | 1000 | 970 | 120 | 1090 | 970000 | 120000 | 1090000
11 | 500型防静电高架地板-盲板 | 1、类型：500kgf/in2+2mm PVC导电砖,表面电阻为2.5*10^4 ~1*10^6Ω 2、规格：600mm*600mm 3、含所有角锁、边饰、金属垫片、支腿等必须的相关配件 4、含防静电接地 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 190.65 | 970 | 120 | 1090 | 184930.5 | 22878 | 207808.5
12 | 高架地板收边 | 1、型钢不低于L50*50*4mm 2、斜撑@1200mm 3、包含高架地板畸零板 4、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 | 12500 | 2000 | 14500 | 12500 | 2000 | 14500
13 | 夹层钢结构 | 1、下夹层钢结构，表面需刷防、防尘措范 2、包含安装螺栓、构件 3.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及便用要求 4.计算规则:只计算钢结构重量,螺栓不计算重量(含在综合单价中) 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 5、满足消防验收、防火等规范 | t | 734.2 | 6200 | 1850 | 8050 | 4552040 | 1358270 | 5910310
14 | 超耐磨防静电环氧 | 1、表面处理要求：基层表面无机自流平砂浆修补找平 2、环氧要求：4厚防静电环氧彩砂自流平，最大承压:60-70N/mm2 3、面层要求:超耐磨罩面 3、导电性要求：防腐蚀、防静电环氧树脂电阻为：2.5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、平整度要求：钢筋混凝土现浇板，结构板面机械打磨平整，并保证干净，平整度要求为两米靠尺允许高差2mm 5、防火性能要求：A级 6、施工位置：1F固晶区AGv通道、AGV充电间 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 8、在已正常运行车间内施工，施工需考虑防尘措施，提供施工方案 | m2 | 246.8 | 101.81 | 6.86 | 108.67 | 25126.708 | 1693.048 | 26819.756
15 | 防静电环氧自流平 | 1、表面处理要求：基层表面喷砂处理 2、环氧要求：环氧自流平总厚不小于1.5mm,最大承压:60-70N/mm2 3、导电性要求：防静电环氧树脂电阻为：2.5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、平整度要求：钢筋混凝土现浇板，结构板面机械打磨平整，并保证干净，平整度要求为两米靠尺允许高差2mm 5、防火性能要求：A级 6、施工位置：3F下夹层 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 6375.7 | 80.1 | 6.85 | 86.95 | 510693.57 | 43673.545 | 554367.115
16 | 防静电环氧自流平 | 1、表面处理要求：基层表面喷砂处理 2、环氧要求：环氧自流平总厚不小于3mm,最大承压:60-70N/mm2 3、导电性要求：防静电环氧树脂电阻为：2.5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、平整度要求：钢筋混凝土现浇板，结构板面机械打磨平整，并保证干净，平整度要求为两米靠尺允许高差2mm 5、防火性能要求：A级 6、施工位置：人员通道 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 73.43 | 101.81 | 6.86 | 108.67 | 7475.9083 | 503.7298 | 7979.6381
17 | 防腐蚀、防静电环氧自流平 | 1、表面处理要求：基层表面喷砂处理 2、环氧要求：防腐蚀、防静电环氧自流平总厚不小于1.5mm,最大承压:60-70N/mm2 3、导电性要求：防腐蚀、防静电环氧树脂电阻为：2.5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、平整度要求：钢筋混凝土现浇板，结构板面机械打磨平整，并保证干净，平整度要求为两米靠尺允许高差2mm 5、防火性能要求：A级 6、施工位置：湿刻等易存在化学品腐蚀区域 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 254.3 | 101.81 | 6.86 | 108.67 | 25890.283 | 1744.498 | 27634.781
18 | 喷防静电环氧涂料 | 1、面漆材料种类、厚度:基层表面打磨清理、0.5mm厚防静电环氧涂料 2、燃烧性能A级 3、部位:二次结构柱、梁等 4、按照设计图示尺寸以展开面积计算工程量 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 17282.696 | 37.25 | 6.86 | 44.11 | 643780.426 | 118559.2946 | 762339.7206
B | 柱面工程
1 | 柱面喷刷防静电环氧涂料 | 1、类型：防静电环氧涂层 2、表面处理要求：基层表面打磨清理、批腻子处理 3、环氧要求：面层+底涂≥0.5mm，柔韧性2mm，附着力1级 4、导电性要求：防静电环氧涂料电阻为：2.5*10^4 ~1*10^6 Ω 5、平整度要求：结构板面批腻子平整无明显坑洞，并保证干净 6、防火性能要求：A级 7、施工位置：/ 8、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 3247.2 | 27.26 | 8.02 | 35.28 | 88518.672 | 26042.544 | 114561.216
2 | 50厚铝蜂窝金属夹芯板-单抗 | 1、隔墙类型:金属铝蜂窝夹芯彩钢板 2、厚度:50mm、双面0.5mm厚彩钢板，单面防静电，中间填铝蜂窝 3、表面电阻为：2.5*10^4~1.0*10^6 Ω 4、含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、植筋、嵌缝、防静电接地等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 1720 | 218.44 | 21.04 | 239.48 | 375716.8 | 36188.8 | 411905.6
3 | 柱编号制作及粘贴 | 1、位置：（s-fab/fab/上夹层） 2、环氧柱面贴纸易脱落需考虑加固 3、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 4、标识施工前需送样供业主审核 | 式 | 1 | 1500 | 350 | 1850 | 1500 | 350 | 1850
C | 墙面工程
1 | 电梯不锈钢门套收边 | 1、材质、规格：1.2mm厚304拉丝不锈钢，折弯处需做拉槽处理； 2、基层材料做法：木龙骨+18mm厚细木工板 3、所有缝隙气密封堵 4、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 8.6 | 340 | 128 | 468 | 2924 | 1100.8 | 4024.8
2 | 100厚岩棉夹芯板-单抗 | 1、隔墙类型:100厚岩棉夹芯板 2、厚度:100mm、双面0.5mm厚彩钢板，中间填岩棉，密度不小于120kg/m3，耐火时间2H，消防认证 3、单面防静电,表面电阻为：2、5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、其他：含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、嵌缝等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 4250 | 193.79 | 26.31 | 220.1 | 823607.5 | 111817.5 | 935425
3 | 50厚铝蜂窝金属夹芯板-单抗 | 1、隔墙类型:金属铝蜂窝夹芯彩钢板 2、厚度:50mm、双面0.5mm厚彩钢板，单面防静电，中间填铝蜂窝 3、表面电阻为：2.5*10^4~1.0*10^6 Ω 4、含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、嵌缝、防静电接地等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 346.358 | 218.44 | 21.04 | 239.48 | 75658.4415 | 7287.3723 | 82945.8138
4 | 50厚铝蜂窝金属夹芯板-双抗 | 1、隔墙类型:金属铝蜂窝夹芯彩钢板 2、厚度:50mm、双面0.5mm厚彩钢板，双面防静电，中间填铝蜂窝 3、表面电阻为：2.5*10^4~1.0*10^6 Ω 4、含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、嵌缝、防静电接地等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 3152.64 | 218.44 | 21.04 | 239.48 | 688662.6816 | 66331.5456 | 754994.2272
5 | 防静电透明阻燃聚碳酸酯板墙(带视窗) | 1、隔墙类型:透明阻燃聚碳酸酯板墙 2、厚度:50mm,防擦伤涂层彩钢板，透明防撞玻璃，5mm厚抗静电透明碳酸酯板,防静电 3、表面电阻为：2.5*10^4~1.0*10^6 Ω 4、含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、嵌缝、防静电接地等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 254.52 | 185 | 26.31 | 211.31 | 47086.2 | 6696.4212 | 53782.6212
6 | 100厚玻镁岩棉+硅酸铝棉复合夹芯板-双抗 | 1、隔墙类型:玻镁岩棉+硅酸铝棉复合夹芯板 2、厚度:100mm、双面0.6mm厚彩钢板，中间填岩棉密度不小于120kg/m3+硅酸铝棉密度不小于180kg/m3，耐火时间3H，消防认证 3、单面防静电,表面电阻为：2、5*10^4 ~1*10^6 Ω 4、其他：含龙骨及支撑系统、墙体加固、地轨、嵌缝等所有相关工作 5、手工板，详见招标技术文件要求 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 33 | 193.79 | 26.31 | 220.1 | 6395.07 | 868.23 | 7263.3
8 | PVC软帘隔断 | 1、透明PVC软帘 2、厚度：3mmt 3、阻值10^6~10^9Ω，印刷导电网状纹路 4、T型锁，下挂SUS304链条 5、安装方式:滑轨,顶面、侧面加固 6.安装位置VSM搬入口、VSD车间 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 190 | 55 | 28 | 83 | 10450 | 5320 | 15770
9 | 百叶风口 | 1.类型:单层百叶风口,可拆卸式 2.规格:1000*800 3.材质:铝合金喷塑 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 5.需材料送审业主审核 | 个 | 15 | 280 | 28 | 308 | 4200 | 420 | 4620
D | 天棚工程
1 | 喷防静电环氧涂料 | 1、面漆材料种类、厚度:基层表面打磨清理刮腻子、0.5mm厚防静电环氧涂料 2、燃烧性能A级 3、部位:天棚 4、按照设计图示尺寸以展开面积计算工程量 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 6660.87 | 27.25 | 8.03 | 35.28 | 181508.7075 | 53486.7861 | 234995.4936
2 | 喷防静电环氧涂料 | 1、面漆材料种类、厚度:基层表面清理、0.5mm厚防静电环氧涂料 2、燃烧性能A级 3、部位:梁 4、按照设计图示尺寸以展开面积计算工程量 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 10284.286 | 27.25 | 8.03 | 35.28 | 280246.7935 | 82582.8166 | 362829.6101
3 | T-bar龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨，宽55mm，高60mm,表面阳极处理，1.2m*1.2m网格布置（含局部1.2m*0.6m），龙骨为重型铝质T型龙骨，带密封，并且集成与FFU和盲板、照明、消防喷淋头以及洁净室墙体系统 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌吊杆,不小于φ10,间距1.2mx1.2m布置,与上部二次吊挂钢构连接 3、吊配件：如水平调整架、T型螺栓、十字补强片等 4、其他：密封条及气密封堵 5、基层表面打磨处理，环氧树脂层（防尘） 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 2676.3889 | 72.09 | 20.35 | 92.44 | 192940.875 | 54464.5139 | 247405.3889
4 | 盲板吊顶（上人） | 1、面层材料品种、规格:八折边1200*1200*2mmt烤漆钢板，板中心点可承受250kg/m2 荷重下静挠度不超过 3mm 要求 2、含畸零板、盲板夹、气密条，畸零板为成品八折边，盲板四边夹盲板夹 3、嵌缝材料种类:按设计要求 4、基层表面打磨处理，环氧树脂层（防尘） 5、盲板需密封，不漏光 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 3854 | 91.12 | 24.48 | 115.6 | 351176.48 | 94345.92 | 445522.4
5 | 盲板吊顶（上人）(主材利旧) | 1、利旧盲板使用至3F吊顶 2、暂存位置:2FMAU机房，需清洁后使用 3、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 450 |  | 24.48 | 24.48 | 0 | 11016 | 11016
6 | 金属铝蜂窝吊顶（上人） | 1、面层材料品种、规格:2400*1200烤漆钢板,中心点可承受150kg/m2 荷重下静挠度不超过 3mm 要求 2、厚度:50mm、双面0.5mm厚钢板，单面防静电，中间填铝蜂窝 3、嵌缝材料种类:按设计要求 4、盲板需密封，不漏光 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 190.65 | 130 | 244.28 | 374.28 | 24784.5 | 46571.982 | 71356.482
7 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁(夹丝防火玻璃) 2.安装方式:吊顶下安装 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 5 | 278.7 | 60.45 | 339.15 | 1393.5 | 302.25 | 1695.75
8 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁(彩钢板) 2.安装方式:吊顶下安装 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 620 | 128 | 45 | 173 | 79360 | 27900 | 107260
9 | 钢结构转换层 | 1、上夹层钢结构转换层，表面需刷防、防尘措范 2、包含安装螺栓、构件 3.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及便用要求 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | t | 95 | 6200 | 1850 | 8050 | 589000 | 175750 | 764750
10 | 回风道不锈钢梯 | 1、回风道设置检修楼梯，分区设置 2、做法按图集15J401中第A6页T2B09，c1型踏面，踏步高度200mm 3、梯段高度2.6m、3m、3m，含钢平台、钢柱、钢梁 4、喷0.5mm厚防静电环氧涂料 5、设置900高不锈钢安全栏杆 | 部 | 2 | 12000 | 2600 | 14600 | 24000 | 5200 | 29200
E | 门窗工程
1 | 气闸室互锁门(A/L) | 1.门代号及洞口尺寸:GM-1224、1200mm*2400mm 2.门框材质:1.5mm厚双面镀锌冷轧钢板表面环氧粉末喷涂(三边框) 3、门扇材质:0.8mm厚双面镀锌冷轧钢板表面环氧粉末喷涂 4、sus304五金件:包括门绞链、门把手、门锁、闭门器、门挡、门底封等 5、包合依据门尺寸轻质隔墙门框方钢加固(50墙体采用50*50*2.3mm方钢,75墙 体采用75*50*2.3mm方钢,100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈) 6、配合门禁系统门框开孔 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 樘 | 2 | 1875 | 200 | 2075 | 3750 | 400 | 4150
2 | BM- 单扇平开带视窗彩钢板洁净密闭平开门 | 1、门代号及洞口尺寸:BM***** 2、门框材质:1.5mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 3、门扇材质:1.0mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 4、观察窗材质：双层圆角5mm厚安全玻璃 5、sus304五金件：包括门绞链、门把手、门锁、闭门器、门底封等 6、包含依据门尺寸轻质隔墙门框方钢加固（50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*50*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆） 7、配合门禁系统门框开孔,按门洞尺寸计算工程量 8、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 15.84 | 850 | 120 | 970 | 13464 | 1900.8 | 15364.8
4 | BM-双扇平开带视窗彩钢板洁净密闭平开门 | 1、门代号及洞口尺寸:BM*** 2、门框材质:1.5mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 3、门扇材质:1.0mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 4、观察窗材质：双层圆角5mm厚安全玻璃 5、sus304五金件：包括门绞链、门把手、门锁、闭门器、门底封等 6、包含依据门尺寸轻质隔墙门框方钢加固（50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*50*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆） 7、配合门禁系统门框开孔,按门洞尺寸计算工程量 8、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 80.16 | 850 | 120 | 970 | 68136 | 9619.2 | 77755.2
5 | FM甲--单扇甲级平开钢制防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM甲**** 2、门框材质:1.5mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 3、门扇材质:1.0mm厚双面镀锌冷轧钢板表面防静电环氧粉末喷涂 4、sus304五金件：包括门绞链、门把手、门锁、闭门器、门底封等 5、包含依据门尺寸轻质隔墙门框方钢加固（50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*50*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆） 6、配合门禁系统门框开孔，按门洞尺寸计算工程量 7、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 2.64 | 1100 | 180 | 1280 | 2904 | 475.2 | 3379.2
6 | PVCJLM-洁净室用快速卷帘门 | 1、门代号及洞口尺寸:快速卷帘门PVCJLM**** 2、门材质：1.2mm彩色聚氨酯纤维门帘+1.5mm透明视窗，不产尘，满足规范及法规 3、启动装置品种、规格:电动、按设计要求 4、安装附件：手动装置、变频控制系统 5、五金材料:端头锁、防风锁、导轨、门锁、地锁密封条等所有五金配件 6、安装位置/其他：洁净室，详见招标图纸 7.按门洞尺寸计算工程量 8、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 73.95 | 865 | 145 | 1010 | 63966.75 | 10722.75 | 74689.5
7 | SF特-J-双轨防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:SF特-J*** 2.门材质：特级防火卷帘门 3.防火时效：3h 4.启动装置品种、规格:电动、按设计要求 5.安装附件：手动装置、变频控制系统 6.五金材料:端头锁、防风锁、门槛、导轨、门锁、密封条等所有五金配件 7.按门洞尺寸计算工程量 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 10.35 | 1136 | 145 | 1281 | 11757.6 | 1500.75 | 13258.35
8 | SF特-J-双轨防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:SF特-J***** 2.门材质：双轨无机布基特级防火卷帘门 3.防火时效：3h 4.启动装置品种、规格:电动、按设计要求 5.安装附件：手动装置、变频控制系统 6.五金材料:端头锁、防风锁、门槛、导轨、门锁、密封条等所有五金配件 7.按门洞尺寸计算工程量 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 38.57 | 1156 | 145 | 1301 | 44586.92 | 5592.65 | 50179.57
F | 无尘室设备工程
1 | 风淋室 | 1、净通过尺寸：4000mm(L)×4000（w)×2000（H)（S型通道） 2、SUS304五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封 3、吹风、去静电要求：三面吹风，吹淋30s内静电值降到100V以下，除静电装置内置； 4、其他要求:详见设计图纸并满足规范要求 5、特殊要求：底部增加回风及初效过滤网收集异物 | 台 | 1 | 22300 | 450 | 22750 | 22300 | 450 | 22750
2 | 风淋室 | 1、净通过尺寸：2000mm(L)*1000（w)*2000（H） 2、SUS304五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封 3、吹风、去静电要求：三面吹风，吹淋30s内静电值降到100V以下，除静电装置内置； 4、其他要求:详见设计图纸并满足规范要求 | 台 | 2 | 15800 | 450 | 16250 | 31600 | 900 | 32500
3 | 货淋室 | 1、净通过尺寸：2500mm(L)*2500（w)*2000（H） 2、SUS304五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封 3、吹风、去静电要求：三面吹风，吹淋30s内静电值降到100V以下，除静电装置内置； 4、其他要求:详见设计图纸并满足规范要求 | 台 | 1 | 45800 | 450 | 46250 | 45800 | 450 | 46250
4 | 传递窗 | 1.类型:传递窗 2.规格:净通过尺寸:550mm(L)X550(w)X550H) 3.五金件:门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封 4.自带吹淋装置、互锁要求; 5.含配电电缆等辅材 6.安装位置:VSD厂区模组车间 7、其他要求:详见设计图纸并满足规范要求 | 台 | 1 | 950 | 120 | 1070 | 950 | 120 | 1070
G | 其他装饰工程
1 | 防微震基座 | 1.微震等级:VC-B 2.预制(含设计、制作、运输、搬入、定位、安装、收边、测试) 3.完高2600mm 4、面饰:防静电3mm环氧自流平，电阻值值2.5*10^4~1*10^6Ω 5、其他要求:参见招标文件要求 | m2 | 378 | 5800 | 460 | 6260 | 2192400 | 173880 | 2366280
2 | 防微震基座 | 1.微震等级:VC-C 2.预制(含设计、制作、运输、搬入、定位、安装、收边、测试) 3.完高2600mm 4、面饰:防静电3mm环氧自流平，电阻值值2.5*10^4~1*10^6Ω 5、其他要求:参见招标文件要求 | m2 | 50 | 5100 | 360 | 5460 | 255000 | 18000 | 273000
3 | 承重台 | 1.承重需求:1.2t/㎡ 2.预制(含设计、制作、运输、搬入、定位、安装、收边、测试) 3.完高2600mm 4、面饰:满足抗静电需求，电阻值2.5*10^4~1*10^6n 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 30 | 3800 | 300 | 4100 | 114000 | 9000 | 123000
4 | 检修马道 | 1、护栏:热镀锌钢管护栏1200mm高 2、通道:25*4*30mmt镀锌钢格栅 3、吊架:125*50*2.3@1200、L65*65*6t 4、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 495 | 347.71 | 82.41 | 430.12 | 172116.45 | 40792.95 | 212909.4
5 | 行车 | 1.位置:无尘室尺寸:12m*10.8m(无尘室一跨) 2.载重:2吨 3.须满足洁净等级，百级车间 4.由包商深化设计报业主审批后实施(含行车支撑梁及柱) 5.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 | 48000 | 6500 | 54500 | 48000 | 6500 | 54500
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 18555034.1364 | 3362589.897 | 21917624.0335

## 2.精装及一般装饰
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(单价合同)
工程量清单-N0.2一般装饰及精装
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 楼地面工程
1 | 阻燃块毯楼地面 | 1.面层材料品种.规格.颜色：详见图纸 。阻燃等级B1级，尼龙6.6纱线，玻璃纤维复合胶底 2.水性环保地毯专用胶水粘贴 3.地面清扫 4.规格：厚度：8mm 5.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 190.65 | 198.58 | 13.4 | 211.98 | 37859.277 | 2554.71 | 40413.987
2 | 普通环氧楼地面 | 1、部位:吊装平台、设备基础、围堰、设备阀组间 2、表面处理要求：基层表面喷砂处理 3、环氧要求：环氧自流平总厚不小于3mm：面层1.5mm，中涂1mm，底涂不小于0.5mm并吃透,最大承压:60-70N/mm2 4、平整度要求：钢筋混凝土现浇板，结构板面机械打磨平整，并保证干净，平整度要求为两米靠尺允许高差2mm 5、防火性能要求：A级 6、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 240 | 59.25 | 10.3 | 69.55 | 14219.9996 | 2472 | 16691.9996
3 | 耐腐蚀环氧自流平(防火等级A级) | 1.基层表面打磨处理，耐腐蚀电环氧自流平总厚3mm，最大承压：60-70N/mm2，（环氧底漆保证充分渗透，保证完全覆盖水泥面），环氧底涂及中涂施工完成后移交设备安装施工，环氧面涂待设备安装完成并收到业主单位书面指令再行施工 2.现浇混凝土结构板面清扫，垃圾清理后机械打磨平整，并保证表面干净（标准要求:平整度为两米靠尺允许高差4mm） 3.底层基质：钢筋混凝土楼板 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 120 | 59.25 | 10.3 | 69.55 | 7109.9998 | 1236 | 8345.9998
4 | 室内防水 | 部位：设备阀组间，按展开面积计算 1.1~2cm厚1:2.5防水砂浆找平找坡 2.1.5mm聚合物水泥基防水涂料 3.结构层表面处理 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 90 | 34.5 | 5.18 | 39.68 | 3105 | 466.2 | 3571.2
5 | 环氧涂料踢脚线 | 1.环氧树脂涂料面层 2.1mm厚腻子刮平 3.12mm厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4.素水泥浆一道,内掺建筑胶 5.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 8 | 5.8899 | 4.7401 | 10.63 | 47.1195 | 37.9205 | 85.04
B | 墙柱面.隔断及幕墙工程
1 | 密集管道入户封堵 | 1.刷白色乳胶漆两道 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.满刮2mm厚面层耐水及防裂腻子找平 4.接缝处设200宽抗裂耐碱玻璃纤维网格布 5.满刷氯偏乳液防潮涂料两道,纵横向各一道(FC板无此道工序) 6.12厚单层双面硅酸钙板，耐火时间4h，消防认证 7.100厚120KG/m3保温岩棉 8.C100型轻钢龙骨间距400mm，所有墙体墙体方钢加固 9.以图纸显示或招标人指令洞口面积计算 | m2 | 10 | 170.37 | 54.6 | 224.97 | 1703.7 | 546 | 2249.7
C | 油漆.涂料.裱糊工程
1 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色乳胶漆两道 2.打磨后封底漆一道（干燥后再做面漆） 3.刮腻子三道，阳角处须批刮腻子前须安装金属阳角护角，以确保阳角垂直度 4.板缝按规范要求设置抗裂网 5.底层基质：石膏板/水泥板墙面/加气混凝土砌块抹灰墙 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 291 | 18.96 | 13.17 | 32.13 | 5517.36 | 3832.47 | 9349.83
2 | 墙面加固 | 满足挂屏幕荷载 1.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及使用要求 2.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 50 | 120 | 35 | 155 | 6000 | 1750 | 7750
3 | 临时墙 | 1.单面单层石膏板 2.C75型轻钢龙骨间距400mm，所有墙体墙体方钢加(钢:75x50X2.3mm，表面刷防锈漆+防火漆，竖向间距不超过4m，横向间距不超过3m) 3.轻质隔墙防开裂措施费用综合考虑 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 50 | 220 | 44 | 264 | 11000 | 2200 | 13200
4 | 金属隔断 | 1.12厚双面单层纸面石膏板，耐火时间2H 2.100厚100KG/m3保温岩棉 3.C100型轻钢龙骨间距400mm，所有墙体均需方钢加固(方钢:100x50X2.3mm，表面刷防锈漆+防火漆，竖向间距不超过4m，横向间距不超过3m) 4.轻质隔墙防开裂措施费用综合考虑 5.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 60 | 131.45 | 43.8 | 175.25 | 7887 | 2628 | 10515
5 | 喷刷涂料 | 1.刷黑色/白色乳胶漆两道 2.满刮腻子3道找平，打磨 3.原基层处理 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 50 | 14.05 | 16.69 | 30.74 | 702.5 | 834.5 | 1537
D | 门窗工程
1 | 甲级平开钢制防火门 | 1.FM甲-1524 2.甲级平开钢制木纹防火门,A为带门磁常开防火门 3.防火型五金件：包括但不局限于门绞链.门把手.门锁.闭门器.顺位器.门挡.门底封.门磁.静音条等 4.包含轻质隔墙门框方钢加固（50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*75*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆+防火漆），包含门框防火灌浆料填塞，配合门禁系统门框开孔 5.1.5mm厚双面镀锌钢板门框，0.8mm厚双面镀锌钢板门扇，实木门套, 6.表面烤漆，颜色由业主确认 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 3.6 | 1100 | 180 | 1280 | 3960 | 648 | 4608
2 | 普通钢制卷帘门 | 1.JLM -XXXX 2.普通卷帘门 3.包括但不局限于手动.电动装置.所有五金件 4.包含轻质隔墙门框方钢加固（50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*75*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆+防火漆），包含门框防火灌浆料填塞 5.包含门框防火灌浆料填塞 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 101.25 | 487.5 | 35.06 | 522.56 | 49359.375 | 3549.825 | 52909.2
3 | 特种无机布防火卷帘门 | 1.FJLM(Xh)-XXXX 2.成品特种无机布防火卷帘门安装(双轨) 3.包括但不局限于手动.电动装置.所有五金件 4.包含轻质隔墙门框方钢加固(50墙体采用50*50*2.3mm方钢，75墙体采用75*75*2.3mm方钢，100墙体采用100*50*2.3mm方钢，方钢表面刷防锈漆+防火漆)，包含门框防火灌浆料填塞 5.包含门框防火灌浆料填塞、卷帘门下部不锈钢底托 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 35 | 764.63 | 36.33 | 800.96 | 26762.0515 | 1271.5485 | 28033.6
4 | 防火卷帘(闸）门上部钢骨架防火墙包饰 | 1.75*50*2.3mm方钢骨架，由施工单位自行深化节点，审批通过后实施 2.75轻钢龙骨，内填75厚100KG/m3岩棉 3.单层双面9mm厚硅酸钙板 4.按展开面积计算工程量 5.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 5.45 | 487.5 | 35.06 | 522.56 | 2656.875 | 191.077 | 2847.952
5 | 防火门/卷帘门等门套包饰 | 1.面层材料品种.规格:304拉丝不锈钢，厚度1.2mm，折弯处需做拉槽处理 2.基层材料种类:木龙骨+18厚细木工板，刷三遍防火涂料 3.按展开面积计算工程量 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 16.48 | 487.5 | 35.06 | 522.56 | 8034 | 577.7888 | 8611.7888
6 | 电雾化观察窗 | 1.名称：电控制雾化观察窗，分段控制 2.玻璃材质:安全防火玻璃,耐火极限不小于1.0H 3.含铝合金窗框等支撑系统及拉丝不锈钢边框包边 4.部位:参观通道 5.满足洁净要求 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 156 | 890 | 85 | 975 | 138840 | 13260 | 152100
E | 天棚工程
1 | 吊顶天棚 | 1.不上人吊顶 2.中8钢筋吊杆，双向中距≤1000mm，吊杆上部用膨胀螺栓固定。 3.UC50主龙骨，主龙骨间距<800mm。主龙骨悬臂端不超过300mm，否则加装吊杆 4.U50次龙骨，次龙骨间距<300mm 5.9.5mm厚双层纸面石膏板。石膏板无破损.掉角。双层石膏板需错缝安装;石膏板接缝需做放裂处理;自攻螺丝钉做防锈处理 6.吊顶天棚当吊杆长度大于1.5m时，须设置反支撑;当吊杆与设备.管道等相遇时，应调整并增设吊杆在超过3m后须提供连接的钢转换层结构 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 75 | 119.97 | 44.91 | 164.88 | 8997.75 | 3368.25 | 12366
2 | 软膜天花 | 1.A级防火软膜天花，厚度>0.20mm，透光率>51% 2.φ8钢筋吊杆，双向中距<1000mm，吊杆上部用膨胀螺栓固定。吊顶天棚当吊杆长度大于1.5m时，须设置反支撑;当吊杆与设备.管道等相遇时，应调整并增设吊杆在超过3m后须提供连接的钢转换层结构 3..UC50主龙骨，主龙骨间距<800mm。主龙骨悬臂端不超过300mm，否则加装吊杆。 4.U50次龙骨，次龙骨间距≤300mm 5.18mm细木工板刷三遍防火涂料丝钉做防锈处理 6.9.5mm厚单层纸面石膏板。石膏板无破损.掉角;石膏板接缝需做放裂处理;自攻螺丝钉做防锈处理 7.面层耐水腻子两遍.白色乳胶漆三遍 8.软膜天花用专铝合金龙骨进行安装。 9.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 180 | 572.5802 | 55.4198 | 628 | 103064.428 | 9975.572 | 113040
F | 砌筑工程
1 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块，200mm厚，砌筑专用粘合剂砂浆 1、墙体类型：内墙、外墙； 2、墙体厚度：200mm； 3、砌块品种、规格、强度等级：轻质加气混凝土砌块，强度等级A5； 4、勾缝要求：相见相关规范及技术标准； 5、砂浆强度、配合比：M7.5 6、根据规范和图纸要求植筋，设置构造柱、圈梁、构造钢筋等必要的墙体构造 7、100mm高与墙同宽C20细石混凝土墙垫（须植筋） 8、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m3 | 5 | 493.46 | 380.16 | 873.62 | 2467.3 | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.8厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或是划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水湿润) 4.砌块墙体浮浆等清理 5.不同材料交界处铺设钢丝网，每侧不小于100mm宽 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 45 | 17.32 | 15.79 | 33.11 | 779.4 | 710.55 | 1489.95
G | 变形缝
1 | 楼(地)面变形缝 | 1.不锈钢变形缝 2.地面及顶面变形缝，由包商深化设计报业主审批后实施 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 7.2 | 45 | 8 | 53 | 324 | 57.6 | 381.6
2 | 墙面变形缝 | 1.不锈钢变形缝 2.墙面变形缝，由包商深化设计报业主审批后实施 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 18 | 45 | 8 | 53 | 810 | 144 | 954
H | 其他工程
1 | 挡鼠板 | 1.高度500mm，厚度20mm，表面覆1.0mm不锈钢板，可拆卸 2.包含相关固定件及配套不锈钢U型卡槽 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 200
2 | 原有绿化开挖 | 原有氛气站绿植开挖，垃圾外运出场 | m2 | 90 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 900
3 | 零星混凝土 | 部位：报警阀组间.零星混凝土构件.基础围堰、挡水坎、设备基础、地面硬化、7#屋面基坑硬化等 1.C30细石商品混凝土 2.人机配合浇筑 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m3 | 40 | 630 | 85 | 715 | 25200 | 3400 | 28600
4 | 零星钢筋 | 1.规格:HRB400 2.材料(包含但不限于主材、辅材)等相关损耗，由投标人自行考虑综合单价中，中标后不做调整 3.满足相应规范要求 | t | 3 | 4800 | 2150 | 6950 | 14400 | 6450 | 20850
5 | 级配碎石 | 1.级配厚度150mm 2.夯实系数>96% 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件要求、满足相关规范等 | m2 | 90 | 51.06 | 12.6 | 63.66 | 4595.4 | 1134 | 5729.4
6 | 道路画线 | 1.快干热熔画线厚度不低于2mm，带玻璃珠反光效果，包含人行道.道路.车位等其他警示区域 2.涂层颜色鲜明，耐日晒温差，不变色，夜间反光度强，颜色符合规范要求 3.工艺：按设计及相关规范要求 4.线型：符合设计及相关规范要求 5.按实际划线面积计算工程量 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 7.道路划线含实线、虚线、倒向标记等按设计实漆面积以平方米计算，文字图案、人行横道标识按其外戴矩形面积以平方米计算 | m2 | 20 | 58.2 | 22 | 80.2 | 1164 | 440 | 1604
7 | 芝麻灰花岗石楼地面 | 1.基层处理，综合考虑 2.结合层厚度30厚，1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.面层品种、规格:芝麻灰花岗石.50mm厚，规格、品种、颜色、花纹同现场风格.单价不调整，六面防尘返碱处理(样式与现场一致) 4.光面、火烧面、荔枝面、自然面等综合考虑在报价中 5.对可能发生的花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡、分隔缝处理及收边收口处理包含在综合单价中，材料(包含但不限于主材、辅材)排版等相关损耗，由投标人自行考虑综合单价中，中标后不做调整 6.防护材料种类:满足规范要求 7.磨光、酸洗、打蜡要求:满足规范要求 8.其他:投标人应充分考虑满足招标文件要求、满足相关规范等 | m2 | 60 | 280 | 46 | 326 | 16800 | 2760 | 19560
8 | 不锈钢可拆卸栏杆 | 1.部位:吊装平台(原有栏杆拆除及铝板孔洞封堵) 2.由包商深化设计报业主审批后实施 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 85 | 442.79 | 80.3 | 523.09 | 37637.15 | 6825.5 | 44462.65
9 | 沥青混凝土路面修补 | 1.改性沥青碎石混合料SMA10表面层厚4cm 2.摊铺沥青层之前再在其上做沥青粘层，并铺设5mm厚玻璃纤维格栅 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 50 | 58.22 | 25.2 | 83.42 | 2911 | 1260 | 4171
10 | 零星工人 | 1.零星用工 2.综合考虑工种,以现场实际收方数量为准 | 工日 | 10 | 0 | 350 | 350 | 0 | 3500 | 3500
| 总计 |  | 元 |  |  |  |  | 544114.6854 | 80882.3118 | 624996.9973

## 3.二次配
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(单价合同)
工程名称：-N0.3二次配系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
1、计点原则：每点管道实际长度/标准定义长度，比值≤0.5计为0.5个点，0.5＜比值≤1.5计为1个点，1.5＜比值≤2.5计为2个点，2.5＜比值≤3.5计为3个点，以此类推。电气标准定义长度为50m，气化标准定义长度为25m，排气标准定义长度为25m，UPW/PCW标准定义长度为50m，Drain标准定义长度为25m。 2、部分大管道、大电缆按m计量，详见工程量清单中单位为“m”的部分。
A | 电气部分
1 | 插接箱 | 1、含插接箱支吊架、防水罩等辅材，需与一次配母线匹配 2、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求
1.1 | 插接箱 | 1.名称：208V母线插接箱 2.规格：400A/36kA | 个 | 2 | 18633.63 | 578.89 | 19212.52 | 37267.26 | 1157.78 | 38425.04
1.2 | 插接箱 | 1.名称：208V母线插接箱 2.规格：630A/36kA | 个 | 2 | 55696.68 | 578.89 | 56275.57 | 111393.36 | 1157.78 | 112551.14
1.3 | 插接箱 | 1.名称：380V母线插接箱 2.规格：400A/36kA | 个 | 3 | 18633.63 | 578.89 | 19212.52 | 55900.89 | 1736.67 | 57637.56
1.4 | 插接箱 | 1.名称：380V母线插接箱 2.规格：630A/36kA | 个 | 2 | 55696.68 | 578.89 | 56275.57 | 111393.36 | 1157.78 | 112551.14
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1.0kV 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 5.电压等级(kV):1kv 6.包含：电缆配管、固定支架等，电缆头制作安装、标示牌、防松标记线，送电测试等 7.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 电力电缆 | 规格型号：3x2.5mm2 | 点 | 75 | 388.25 | 237.69 | 625.94 | 29118.75 | 17826.75 | 46945.5
2.2 | 电力电缆 | 规格型号：3x4mm2 | 点 | 33 | 625.6 | 237.69 | 863.29 | 20644.8 | 7843.77 | 28488.57
2.3 | 电力电缆 | 规格型号：3x6mm2 | 点 | 35 | 759.3 | 237.69 | 996.99 | 26575.5 | 8319.15 | 34894.65
2.4 | 电力电缆 | 规格型号：3x10mm2 | 点 | 20 | 1198.73 | 723.61 | 1922.34 | 23974.6 | 14472.2 | 38446.8
2.5 | 电力电缆 | 规格型号：3x16mm2 | 点 | 10 | 2126.54 | 723.61 | 2850.15 | 21265.4 | 7236.1 | 28501.5
2.6 | 电力电缆 | 规格型号：3x25mm2 | 点 | 5 | 2926.54 | 723.61 | 3650.15 | 14632.7 | 3618.05 | 18250.75
2.7 | 电力电缆 | 规格型号：4x2.5mm2 | 点 | 36 | 456.59 | 337.69 | 794.28 | 16437.24 | 12156.84 | 28594.08
2.8 | 电力电缆 | 规格型号：4x4mm2 | 点 | 2 | 691.19 | 337.69 | 1028.88 | 1382.38 | 675.38 | 2057.76
2.9 | 电力电缆 | 规格型号：4x6mm2 | 点 | 45 | 982.3 | 337.69 | 1319.99 | 44203.5 | 15196.05 | 59399.55
2.1 | 电力电缆 | 规格型号：4x10mm2 | 点 | 35 | 1565.01 | 723.61 | 2288.62 | 54775.35 | 25326.35 | 80101.7
2.11 | 电力电缆 | 规格型号：4x16mm2 | 点 | 22 | 2401.5 | 723.61 | 3125.11 | 52833 | 15919.42 | 68752.42
2.12 | 电力电缆 | 规格型号：3*25+1*16mm2 | 点 | 20 | 3365.13 | 723.61 | 4088.74 | 67302.6 | 14472.2 | 81774.8
2.13 | 电力电缆 | 规格型号：3*35+1*16mm2 | 点 | 2 | 4277.81 | 723.61 | 5001.42 | 8555.62 | 1447.22 | 10002.84
2.14 | 电力电缆 | 规格型号：3*50+1*25mm2 | 点 | 12 | 5875.11 | 868.33 | 6743.44 | 70501.32 | 10419.96 | 80921.28
2.15 | 电力电缆 | 规格型号：3*70+1*35mm2 | m | 50 | 335.8 | 20 | 355.8 | 16790 | 1000 | 17790
2.16 | 电力电缆 | 规格型号：3*95+1*50mm2 | m | 50 | 432.5 | 23 | 455.5 | 21625 | 1150 | 22775
2.17 | 电力电缆 | 规格型号：3*120+1*70mm2 | m | 50 | 516.34 | 28 | 544.34 | 25817 | 1400 | 27217
2.18 | 电力电缆 | 规格型号：3*150+1*70mm2 | m | 25 | 632.7 | 35 | 667.7 | 15817.5 | 875 | 16692.5
2.19 | 电力电缆 | 规格型号：5x2.5mm2 | 点 | 15 | 691.19 | 337.69 | 1028.88 | 10367.85 | 5065.35 | 15433.2
2.2 | 电力电缆 | 规格型号：5x4mm2 | 点 | 22 | 982.3 | 337.69 | 1319.99 | 21610.6 | 7429.18 | 29039.78
2.21 | 电力电缆 | 规格型号：5x6mm2 | 点 | 20 | 1565.01 | 723.61 | 2288.62 | 31300.2 | 14472.2 | 45772.4
2.22 | 电力电缆 | 规格型号：5x10mm2 | 点 | 20 | 2247.63 | 723.61 | 2971.24 | 44952.6 | 14472.2 | 59424.8
2.23 | 电力电缆 | 规格型号：5x16mm2 | 点 | 10 | 2976.65 | 723.61 | 3700.26 | 29766.5 | 7236.1 | 37002.6
2.24 | 电力电缆 | 规格型号：4x25+1x16mm2 | 点 | 16 | 4277.81 | 723.61 | 5001.42 | 68444.96 | 11577.76 | 80022.72
2.25 | 电力电缆 | 规格型号：4x35+1x16mm2 | 点 | 10 | 6366 | 723.61 | 7089.61 | 63660 | 7236.1 | 70896.1
2.26 | 电力电缆 | 规格型号：4x50+1x25mm2 | 点 | 6 | 5875.11 | 868.33 | 6743.44 | 35250.66 | 5209.98 | 40460.64
2.27 | 电力电缆 | 规格型号：4x70+1x35mm2 | m | 200 | 395.8 | 20 | 415.8 | 79160 | 4000 | 83160
2.28 | 电力电缆 | 规格型号：4*95+1*50mm2 | m | 120 | 525.5 | 23 | 548.5 | 63060 | 2760 | 65820
2.29 | 电力电缆 | 规格型号：4*120+1*70mm2 | m | 60 | 626.34 | 28 | 654.34 | 37580.4 | 1680 | 39260.4
2.3 | 电力电缆 | 规格型号： 4*150+1*70mm2 | m | 80 | 762.7 | 35 | 797.7 | 61016 | 2800 | 63816
3 | 接地电缆 | 1.设备接地电缆为黄绿双色，人员接地电缆为灰色 2.材质:铜芯 2.含配套金属软管，接线端子，接地穿刺线夹，挂牌，防松标记线，等辅材的安装 3.设备、工作桌、防爆柜等防静电接地，且接地测试不能超1欧姆 4.提供每个点位接地测试记录表 5.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 接地电缆 | 规格型号：BVR-2.5mm2 | 点 | 2 | 120 | 45 | 165 | 240 | 90 | 330
3.2 | 接地电缆 | 规格型号：BVR-4mm2 | 点 | 20 | 180 | 55 | 235 | 3600 | 1100 | 4700
3.3 | 接地电缆 | 规格型号：BVR-6mm2 | 点 | 20 | 240 | 75 | 315 | 4800 | 1500 | 6300
3.4 | 接地电缆 | 规格型号：BVR-16mm2 | 点 | 2 | 750 | 220 | 970 | 1500 | 440 | 1940
3.5 | 接地电缆 | 规格型号：BVR-35mm2 | 点 | 10 | 1200 | 380 | 1580 | 12000 | 3800 | 15800
4 | 插入式断路器 | 1.电压等级：220V\208V\380V 2.需匹配一次配I-line盘 3.断路器分断能力为36kA 4.断路器脱扣曲线为C型 5.断路器、底座为分体式 6.包含安装和送电测试 7.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 16A | 个 | 1 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44
4.2 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 20A | 个 | 12 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44 | 16595.52 | 1157.76 | 17753.28
4.3 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 25A | 个 | 24 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44 | 33191.04 | 2315.52 | 35506.56
4.4 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 32A | 个 | 20 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44 | 27659.2 | 1929.6 | 29588.8
4.5 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 40A | 个 | 10 | 1382.96 | 96.48 | 1479.44 | 13829.6 | 964.8 | 14794.4
4.6 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 50A | 个 | 10 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 17829.6 | 964.8 | 18794.4
4.7 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-1P 63A | 个 | 24 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 42791.04 | 2315.52 | 45106.56
4.8 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 16A | 个 | 50 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 89148 | 4824 | 93972
4.9 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 25A | 个 | 28 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 49922.88 | 2701.44 | 52624.32
4.1 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 32A | 个 | 30 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 53488.8 | 2894.4 | 56383.2
4.11 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 40A | 个 | 30 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 53488.8 | 2894.4 | 56383.2
4.12 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 50A | 个 | 45 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 80233.2 | 4341.6 | 84574.8
4.13 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 63A | 个 | 12 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 21395.52 | 1157.76 | 22553.28
4.14 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 80A | 个 | 16 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 28527.36 | 1543.68 | 30071.04
4.15 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 100A | 个 | 28 | 1782.96 | 96.48 | 1879.44 | 49922.88 | 2701.44 | 52624.32
4.16 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 125A | 个 | 14 | 2856.65 | 96.48 | 2953.13 | 39993.1 | 1350.72 | 41343.82
4.17 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 160A | 个 | 30 | 2894.85 | 96.48 | 2991.33 | 86845.5 | 2894.4 | 89739.9
4.18 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 200A | 个 | 10 | 3024.17 | 96.48 | 3120.65 | 30241.7 | 964.8 | 31206.5
4.19 | 插入式断路器（含底座） | 规格型号：MCCB-3P 250A | 个 | 3 | 3024.17 | 96.48 | 3120.65 | 9072.51 | 289.44 | 9361.95
5 | 普通插座 | 1.名称:普通插座及防爆插座 2.安装方式：明（暗）装，固定支架等辅材 3.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 普通插座 | 规格型号：250V 10A 5孔 86型 | 个 | 220 | 25 | 12 | 37 | 5500 | 2640 | 8140
5.2 | 普通插座 | 规格型号：250V 16A 3孔 86型 | 个 | 10 | 22 | 12 | 34 | 220 | 120 | 340
5.3 | 防爆插座 | 规格型号：250V 16A 3孔 86型 | 个 | 10 | 75 | 12 | 87 | 750 | 120 | 870
6 | 隐藏式地插盒 | 1.名称:隐藏式地插盒（不含插座） 2.安装方式：明（暗）装，固定支架等辅材 3.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 隐藏式地插盒 | 可安装插座 | 个 | 1 | 45 | 13 | 58 | 45 | 13 | 58
7 | 桥架 | 1.名称:热镀锌梯型电缆桥架 2.颜色为黄色，色号RAL1018 3.含所有成品弯头,成品三、四通（弯头等连接单元不允许现场加工）,配件,五金材料,配套支吊架，耗材，标识 4.接地母线:使用不小于6mm²跨接线连接 5.到盘柜或者设备桥架需做盖板 6.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 桥架 | 1.型号、规格：CTL 100*100 2.材质：镀锌钢板烤漆 3.含桥架支吊架（热镀锌） 4.裸钢板厚度不低于1.5mm 5.沿桥架通长敷设40×4热镀锌接地扁钢 | m | 10 | 65.32 | 62.71 | 128.03 | 653.2 | 627.1 | 1280.3
7.2 | 桥架 | 1.型号、规格：CTL 200*100 2.材质：镀锌钢板烤漆 3.含桥架支吊架（热镀锌） 4.裸钢板厚度不低于1.5mm 5.沿桥架通长敷设40×4热镀锌接地扁钢 | m | 10 | 88.34 | 96.48 | 184.82 | 883.4 | 964.8 | 1848.2
8 | 热镀锌槽式电缆桥架 | 1.名称:热镀锌槽式电缆桥架 2.颜色为黄色，色号RAL1018 3.含所有成品弯头,成品三、四通（弯头等连接单元不允许现场加工）,配件,五金材料,配套支吊架，耗材，标识 4.接地母线:使用不小于6mm²跨接线连接 5.满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 热镀锌槽式电缆桥架（含盖板） | 规格型号：CTR 100*100 | m | 120 | 65.32 | 62.71 | 128.03 | 7838.4 | 7525.2 | 15363.6
8.1 | 热镀锌槽式电缆桥架（含盖板） | 规格型号：CTR 200*100 | m | 85 | 88.34 | 96.48 | 184.82 | 7508.9 | 8200.8 | 15709.7
B | 气化部分 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B.1 | CDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管道 | 1、材质：SUS304L BA 2、连接方式：氩弧焊接 3、其它：包含施工所需的支吊架等辅材及其安装 4、含三通、弯头、转接头、大小头、快插软管等 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、快插软管使用PFA材质，耐压等级≥1MP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，2" SCH5S | 点 | 3 | 2237.59 | 1650.71 | 3888.3 | 6712.77 | 4952.13 | 11664.9
1.2 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1-1/2" SCH5S | 点 | 6 | 1854.94 | 808.23 | 2663.17 | 11129.64 | 4849.38 | 15979.02
1.3 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1" SCH5S | 点 | 45 | 2159.24 | 808.23 | 2967.47 | 97165.8 | 36370.35 | 133536.15
1.4 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1/4" SCH5S | 点 | 13 | 1278 | 808.23 | 2086.23 | 16614 | 10506.99 | 27120.99
1.5 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，3/4" SCH5S | 点 | 35 | 1854.94 | 808.23 | 2663.17 | 64922.9 | 28288.05 | 93210.95
1.6 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1/2" SCH5S | 点 | 228 | 1325.38 | 808.23 | 2133.61 | 302186.64 | 184276.44 | 486463.08
1.7 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，3/8" SCH5S | 点 | 222 | 865.64 | 808.23 | 1673.87 | 192172.08 | 179427.06 | 371599.14
1.8 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，SCH5S，65A | m | 35 | 647.5 | 148 | 795.5 | 22662.5 | 5180 | 27842.5
1.9 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，SCH5S，80A | m | 20 | 737.8 | 165 | 902.8 | 14756 | 3300 | 18056
1.1 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，SCH5S，100A | m | 15 | 928 | 216 | 1144 | 13920 | 3240 | 17160
2 | 不锈钢阀门 | 1、类型：三片式球阀 2、材质：SUS304L BA 3、压力等级：1.0Mpa 4、连接方式：氩弧焊接或swagelok 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，2" | 个 | 3 | 1078.59 | 94.25 | 1172.84 | 3235.77 | 282.75 | 3518.52
2.2 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1-1/2" | 个 | 6 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 3797.1 | 424.14 | 4221.24
2.3 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1" | 个 | 45 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 28478.25 | 3181.05 | 31659.3
2.4 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1/4" | 个 | 13 | 260 | 70.69 | 330.69 | 3380 | 918.97 | 4298.97
2.5 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，3/4" | 个 | 35 | 515.29 | 70.69 | 585.98 | 18035.15 | 2474.15 | 20509.3
2.6 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1/2" | 个 | 228 | 367.37 | 70.69 | 438.06 | 83760.36 | 16117.32 | 99877.68
2.7 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，3/8" | 个 | 222 | 275.28 | 70.69 | 345.97 | 61112.16 | 15693.18 | 76805.34
2.8 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，65A | 个 | 8 | 1378.59 | 94.25 | 1472.84 | 11028.72 | 754 | 11782.72
2.9 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，80A | 个 | 5 | 1650 | 94.25 | 1744.25 | 8250 | 471.25 | 8721.25
2.1 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，100A | 个 | 3 | 1800 | 94.25 | 1894.25 | 5400 | 282.75 | 5682.75
2.11 | 压力表 | 1、类型：压力表 2、规格：接口1/4"；表盘2" 3、量程：0-150psi 4、材质：SUS304L BA 5、连接方式：swagelok 6、其它：配套安装所需配接件 | 个 | 549 | 195.93 | 70.69 | 266.62 | 107565.57 | 38808.81 | 146374.38
B.2 | GN2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管道 | 1、材质：SUS304L BA 2、连接方式：氩弧焊接 3、其它：包含施工所需的支吊架等辅材及其安装 4、含三通、弯头、转接头、大小头、快插软管等 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、快插软管使用PFA材质，耐压等级≥1MPa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，2" SCH5S | 点 | 2 | 2237.59 | 2650.71 | 4888.3 | 4475.18 | 5301.42 | 9776.6
1.2 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1-1/2" SCH5S | 点 | 1 | 1854.94 | 1943.85 | 3798.79 | 1854.94 | 1943.85 | 3798.79
1.3 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1" SCH5S | 点 | 2 | 2159.24 | 1943.85 | 4103.09 | 4318.48 | 3887.7 | 8206.18
1.4 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，3/4" SCH5S | 点 | 6 | 1854.94 | 1943.85 | 3798.79 | 11129.64 | 11663.1 | 22792.74
1.5 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1/2" SCH5S | 点 | 5 | 1025.38 | 1708.23 | 2733.61 | 5126.9 | 8541.15 | 13668.05
1.6 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，3/8" SCH5S | 点 | 4 | 865.64 | 1708.23 | 2573.87 | 3462.56 | 6832.92 | 10295.48
1.7 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，1/4" SCH5S | 点 | 3 | 688.28 | 1708.23 | 2396.51 | 2064.84 | 5124.69 | 7189.53
1.8 | 不锈钢管道 | SUS304L BA，SCH5S，65A | m | 15 | 647.5 | 148 | 795.5 | 9712.5 | 2220 | 11932.5
2 | 不锈钢阀门 | 1、类型：三片式球阀 2、材质：SUS304L BA 3、压力等级：1.0Mpa 4、连接方式：氩弧焊接或swagelok 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，2" | 个 | 2 | 1078.59 | 94.25 | 1172.84 | 2157.18 | 188.5 | 2345.68
2.2 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1-1/2" | 个 | 1 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 632.85 | 70.69 | 703.54
2.3 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1" | 个 | 2 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 1265.7 | 141.38 | 1407.08
2.4 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，3/4" | 个 | 6 | 515.29 | 70.69 | 585.98 | 3091.74 | 424.14 | 3515.88
2.5 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1/2" | 个 | 5 | 367.37 | 70.69 | 438.06 | 1836.85 | 353.45 | 2190.3
2.6 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，3/8" | 个 | 4 | 275.28 | 70.69 | 345.97 | 1101.12 | 282.76 | 1383.88
2.7 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，1/4" | 个 | 3 | 231.2 | 70.69 | 301.89 | 693.6 | 212.07 | 905.67
2.8 | 不锈钢阀门 | SUS304L BA，65A | 个 | 1 | 1378.59 | 94.25 | 1472.84 | 1378.59 | 94.25 | 1472.84
2.9 | 压力表 | 1、类型：压力表 2、规格：接口1/4"；表盘2" 3、量程：0-150psi 4、材质：SUS304L BA 5、连接方式：swagelok 6、其它：配套安装所需配接件 | 个 | 23 | 195.93 | 70.69 | 266.62 | 4506.39 | 1625.87 | 6132.26
B.3 | PN2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管道 | 1、材质：SUS316L EP 2、连接方式：氩弧焊接 3、其它：包含施工所需的支吊架等辅材及其安装 4、含三通、弯头、转接头、大小头、快插软管等 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6、快插软管使用PFA材质，耐压等级1MPa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，32A， SCH5S | 点 | 1 | 432 | 70.69 | 502.69 | 432 | 70.69 | 502.69
1.2 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，1" SCH5S | 点 | 1 | 682.85 | 70.69 | 753.54 | 682.85 | 70.69 | 753.54
1.3 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，3/4" SCH5S | 点 | 6 | 565.29 | 70.69 | 635.98 | 3391.74 | 424.14 | 3815.88
1.4 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，1/2" SCH5S | 点 | 5 | 387.37 | 70.69 | 458.06 | 1936.85 | 353.45 | 2290.3
1.5 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，3/8" SCH5S | 点 | 1 | 315.28 | 70.69 | 385.97 | 315.28 | 70.69 | 385.97
1.6 | 不锈钢管道 | SUS316L EP，SCH5S，65A | m | 5 | 795 | 94.25 | 889.25 | 3975 | 471.25 | 4446.25
2 | 不锈钢阀门 | 1、类型：三片式球阀 2、材质：SUS316L EP 3、压力等级：1.0Mpa 4、连接方式：氩弧焊接或swagelok 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，32A | 个 | 1 | 1078.59 | 94.25 | 1172.84 | 1078.59 | 94.25 | 1172.84
2.2 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，1" | 个 | 1 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 632.85 | 70.69 | 703.54
2.3 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，3/4" | 个 | 6 | 515.29 | 70.69 | 585.98 | 3091.74 | 424.14 | 3515.88
2.4 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，1/2" | 个 | 5 | 367.37 | 70.69 | 438.06 | 1836.85 | 353.45 | 2190.3
2.5 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，3/8" | 个 | 1 | 275.28 | 70.69 | 345.97 | 275.28 | 70.69 | 345.97
2.6 | 不锈钢阀门 | SUS316L EP，65A | 个 | 1 | 231.2 | 70.69 | 301.89 | 231.2 | 70.69 | 301.89
2.7 | 压力表 | 1、类型：压力表 2、规格：接口1/4"；表盘2" 3、量程：0-150psi 4、材质：SUS316L EP 5、连接方式：swagelok 6、其它：配套安装所需配接件 | 个 | 10 | 1378.59 | 94.25 | 1472.84 | 13785.9 | 942.5 | 14728.4
B.3 | PV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | U-PVC管道 | 1、壁厚：SCH80S 2、材质：U-PVC 3、连接方式：粘接 4、压力等级：-0.1~0mpa 5、其它：包含施工所需的支吊架等辅材及其安装 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 7、快插软管使用PFA材质，耐压等级1MPa 8.含保压测试及颗粒物测试等 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | U-PVC管道 | U-PVC，DN65 | m | 20 | 80 | 32 | 112 | 1600 | 640 | 2240
1.2 | U-PVC管道 | U-PVC，DN50 | 点 | 5 | 665 | 780 | 1445 | 3325 | 3900 | 7225
1.3 | U-PVC管道 | U-PVC，DN40 | 点 | 5 | 560 | 765.76 | 1325.76 | 2800 | 3828.8 | 6628.8
1.4 | U-PVC管道 | U-PVC，DN32 | 点 | 10 | 420 | 765.76 | 1185.76 | 4200 | 7657.6 | 11857.6
1.5 | U-PVC管道 | U-PVC，DN25 | 点 | 58 | 302.05 | 765.76 | 1067.81 | 17518.9 | 44414.08 | 61932.98
1.6 | U-PVC管道 | U-PVC，DN20 | 点 | 37 | 267.33 | 624.66 | 891.99 | 9891.21 | 23112.42 | 33003.63
1.7 | U-PVC管道 | U-PVC，DN15 | 点 | 420 | 231.1 | 565.76 | 796.86 | 97062 | 237619.2 | 334681.2
2 | U-PVC阀门 | 1、类型：双由令球阀 2、材质：U-PVC 3、压力等级：-0.1~0mpa 4、连接方式：活接 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN65 | 个 | 2 | 80.6 | 23.56 | 104.16 | 161.2 | 47.12 | 208.32
2.2 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN50 | 个 | 5 | 72 | 23.56 | 95.56 | 360 | 117.8 | 477.8
2.3 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN40 | 个 | 5 | 65 | 23.56 | 88.56 | 325 | 117.8 | 442.8
2.4 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN32 | 个 | 10 | 56.32 | 23.56 | 79.88 | 563.2 | 235.6 | 798.8
2.5 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN25 | 个 | 58 | 48.98 | 23.56 | 72.54 | 2840.84 | 1366.48 | 4207.32
2.6 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN20 | 个 | 37 | 30.63 | 23.56 | 54.19 | 1133.31 | 871.72 | 2005.03
2.7 | U-PVC阀门 | U-PVC，DN15 | 个 | 420 | 48.98 | 23.56 | 72.54 | 20571.6 | 9895.2 | 30466.8
2.8 | 负压表 | 1、名称：负压表 2、规格：接口1/4"；表盘2" 3、量程：-100kpa-0kpa 4、材质：SUS304 5、连接方式：rc/npt/lok 6、其它：含配套接头等配件 | 个 | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 调压阀 | 1、用于PV/CDA/N2调压，根据工艺设备需求安装 2、包含阀门及阀门挂牌、标识 3、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求
3.1 | 调压阀 | 3/8" | 个 | 4 | 275.28 | 70.69 | 345.97 | 1101.12 | 282.76 | 1383.88
3.2 | 调压阀 | 1/2" | 个 | 8 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 5062.8 | 565.52 | 5628.32
3.3 | 调压阀 | 3/4" | 个 | 3 | 515.29 | 70.69 | 585.98 | 1545.87 | 212.07 | 1757.94
3.4 | 调压阀 | 1" | 个 | 1 | 632.85 | 70.69 | 703.54 | 632.85 | 70.69 | 703.54
C | 排气部分 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C.1 | 一般排、热排 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 排气风管 | 1、管道及管件材质：热镀锌螺旋 2、管道及管件特殊处理：无特殊处理 3、管道及管件壁厚：满足验收规范要求 4、连接形式:法兰连接 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理； 6、包含所有Fittings：包括但不限于配套管件（包含各种大小头、直接、弯头、三通等）、机台UT接头、标签、标识、支吊架、跨越铜导线、测量口等 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 排气风管 | 热镀锌螺旋，φ50 | 点 | 20 | 1500 | 1200 | 2700 | 30000 | 24000 | 54000
1.2 | 排气风管 | 热镀锌螺旋，φ100 | 点 | 37 | 2548.57 | 1828.07 | 4376.64 | 94297.09 | 67638.59 | 161935.68
1.3 | 排气风管 | 热镀锌螺旋，φ150 | 点 | 13 | 5506.51 | 1828.07 | 7334.58 | 71584.63 | 23764.91 | 95349.54
1.4 | 排气风管 | 热镀锌螺旋，φ200 | 点 | 10 | 4095.57 | 1929.63 | 6025.2 | 40955.7 | 19296.3 | 60252
1.5 | 排气风管 | 热镀锌螺旋，φ250 | 点 | 8 | 4968.98 | 2031.19 | 7000.17 | 39751.84 | 16249.52 | 56001.36
2 | 手动风阀（蝶阀） | 1、材质：热镀锌螺旋 2、型号：手把式 3、连接方式：法兰连接 4、包含阀门及阀门挂牌等 5、特殊处理：无 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 手动风阀（蝶阀） | φ50 | 个 | 20 | 85 | 54 | 139 | 1700 | 1080 | 2780
2.2 | 手动风阀（蝶阀） | φ100 | 个 | 37 | 96.01 | 78.15 | 174.16 | 3552.37 | 2891.55 | 6443.92
2.3 | 手动风阀（蝶阀） | φ150 | 个 | 13 | 126.37 | 116.74 | 243.11 | 1642.81 | 1517.62 | 3160.43
2.4 | 手动风阀（蝶阀） | φ200 | 个 | 10 | 161.64 | 155.34 | 316.98 | 1616.4 | 1553.4 | 3169.8
2.5 | 手动风阀（蝶阀） | φ250 | 个 | 8 | 197.89 | 193.93 | 391.82 | 1583.12 | 1551.44 | 3134.56
C.2 | 有机排 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 排气风管(非Stripper) | 1、管道及管件材质：SUS304； 2、管道及管件特殊处理：无特殊处理 3、管道及管件壁厚：满足验收规范要求 4、连接形式:法兰连接 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理； 6、包含所有Fittings：包括但不限于配套管件（包含各种大小头、直接、弯头、三通等）、机台UT接头、标签、标识、支吊架、跨越铜导线、测量口等 7、满足相关技术文件和UM表要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 排气风管 | SUS304，φ25 | 点 | 2 | 650 | 280 | 930 | 1300 | 560 | 1860
1.2 | 排气风管 | SUS304，φ50 | 点 | 2 | 1500 | 780 | 2280 | 3000 | 1560 | 4560
1.3 | 排气风管 | SUS304，φ100 | 点 | 15 | 4263.2 | 1929.63 | 6192.83 | 63948 | 28944.45 | 92892.45
1.4 | 排气风管 | SUS304，φ150 | 点 | 5 | 5563.61 | 2031.19 | 7594.8 | 27818.05 | 10155.95 | 37974
1.5 | 排气风管 | SUS304，φ200 | 点 | 5 | 6851.86 | 2132.75 | 8984.61 | 34259.3 | 10663.75 | 44923.05
2 | 手动风阀（蝶阀）(非Stripper) | 1、材质：SUS304 2、型号：手把式 3、连接方式：法兰连接 4、包含阀门及阀门挂牌等 5、特殊处理：无 6、满足相关技术文件和UM表要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304，φ25 | 个 | 2 | 45 | 32 | 77 | 90 | 64 | 154
2.2 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304，φ50 | 个 | 2 | 90 | 45 | 135 | 180 | 90 | 270
2.3 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304，φ100 | 个 | 15 | 169.48 | 78.15 | 247.63 | 2542.2 | 1172.25 | 3714.45
2.4 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304，φ150 | 个 | 5 | 217.48 | 116.74 | 334.22 | 1087.4 | 583.7 | 1671.1
2.5 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304，φ200 | 个 | 5 | 276.26 | 155.34 | 431.6 | 1381.3 | 776.7 | 2158
3 | 有机排气 （Stripper） | 1、管道及管件材质：SUS304； 2、管道及管件特殊处理：无特殊处理 3、管道及管件壁厚：满足验收规范要求 4、连接形式:焊接连接，禁止使用法兰连接 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理； 6、包含所有Fittings：包括但不限于配套管件（包含各种大小头、直接、弯头、三通等）、机台UT接头、标签、标识、支吊架、跨越铜导线、测量口等 7、满足相关技术文件和UM表要求
3.1 | 排气风管 （Stripper） | SUS304，φ100 | 点 | 9 | 4263.2 | 1929.63 | 6192.83 | 38368.8 | 17366.67 | 55735.47
3.2 | 手动风阀（蝶阀） （Stripper） | SUS304，φ100 | 个 | 9 | 169.48 | 78.15 | 247.63 | 1525.32 | 703.35 | 2228.67
C.3 | 酸排、碱排 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 排气风管 | 1、管道及管件材质：SUS304+coating； 2、管道及管件特殊处理：无特殊处理 3、管道及管件壁厚：满足验收规范要求 4、连接形式:法兰连接 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理； 6、包含所有Fittings：包括但不限于配套管件（包含各种大小头、直接、弯头、三通等）、机台UT接头、标签、标识、支吊架、跨越铜导线、测量口等 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 排气风管 | SUS304+coating，φ50 | 点 | 1 | 6434 | 1200 | 7634 | 6434 | 1200 | 7634
1.2 | 排气风管 | SUS304+coating，φ100 | 点 | 5 | 8448.66 | 1929.63 | 10378.29 | 42243.3 | 9648.15 | 51891.45
1.3 | 排气风管 | SUS304+coating，φ150 | 点 | 2 | 11686 | 2031.19 | 13717.19 | 23372 | 4062.38 | 27434.38
1.4 | 排气风管 | SUS304+coating，φ200 | 点 | 2 | 15022.95 | 2132.75 | 17155.7 | 30045.9 | 4265.5 | 34311.4
1.5 | 排气风管 | 1、管道及管件规格：DN63 2、管道及管件材质：PP 3、连接形式：粘接 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理； 5、包含所有Fittings：包括但不限于配套管件（包含各种大小头、直接、弯头、三通等）、机台UT接头、标签、标识、支吊架、测量口等 6、满足相关技术文件和UM表要求 | 点 | 2 | 750 | 428 | 1178 | 1500 | 856 | 2356
2 | 手动风阀（蝶阀） | 1、材质：SUS304+coating 2、型号：手把式 3、连接方式：法兰连接 4、包含阀门及阀门挂牌等 5、特殊处理：无 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304+coating，φ50 | 个 | 1 | 260 | 65 | 325 | 260 | 65 | 325
2.2 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304+coating，φ100 | 个 | 5 | 327.2 | 78.15 | 405.35 | 1636 | 390.75 | 2026.75
2.3 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304+coating，φ150 | 个 | 2 | 471.21 | 116.74 | 587.95 | 942.42 | 233.48 | 1175.9
2.4 | 手动风阀（蝶阀） | SUS304+coating，φ200 | 个 | 2 | 637.75 | 155.34 | 793.09 | 1275.5 | 310.68 | 1586.18
2.5 | 手动风阀（蝶阀） | 1、材质：PVC 2、规格：DN25 3、连接方式：粘接 4、包含阀门及阀门挂牌等 5、满足相关技术文件和UM表要求 | 个 | 2 | 125 | 55 | 180 | 250 | 110 | 360
2.6 | 压力表 | 1、量程：0~500Pa 2、材质：sus304 3、包含卡箍及PFA软管 4、满足相关技术文件和UM表要求 | 个 | 120 | 195.93 | 48.24 | 244.17 | 23511.6 | 5788.8 | 29300.4
C.4 | 排液 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 排液 | 1、管道及管件材质：PVC 2、管道及管件规格：DN50 3、连接方式：粘接 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件、机台UT接头、存水弯、透明管、阀门挂牌、标签、标识、支吊架等） 6、包含与一次配排液主管对接（开孔、留阀） 7、满足相关技术文件和UM表要求 | 点 | 1 | 462.78 | 781.5 | 1244.28 | 462.78 | 781.5 | 1244.28
2 | 排液 | 1、管道及管件材质：SUS304 2、管道及管件规格：φ50 3、连接方式：焊接 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢，管道结合处做绝热处理 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件、机台UT接头、存水弯、透明管、阀门挂牌、标签、标识、支吊架等） 6、包含与一次配排液主管对接（开孔、留阀） 7、满足相关技术文件和UM表要求 | 点 | 1 | 1949.08 | 607.83 | 2556.91 | 1949.08 | 607.83 | 2556.91
D | 水务部分 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D.1 | UPW/DIW | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Clean-PVC管 | 1、管道及管件材质：Clean-PVC； 2、连接方式：粘接； 3、压力等级：P=1.0MPa 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、机台UT接头、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 7.含管道吹扫、清洗及压力测试 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，15A | 点 | 12 | 1200 | 1800 | 3000 | 14400 | 21600 | 36000
1.2 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，20A | 点 | 15 | 1504.91 | 2412.04 | 3916.95 | 22573.65 | 36180.6 | 58754.25
1.3 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，25A | 点 | 12 | 1557.92 | 2773.85 | 4331.77 | 18695.04 | 33286.2 | 51981.24
1.4 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，32A | 点 | 12 | 1750 | 2773.85 | 4523.85 | 21000 | 33286.2 | 54286.2
1.5 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，40A | 点 | 10 | 1900 | 2773.85 | 4673.85 | 19000 | 27738.5 | 46738.5
1.6 | Clean-PVC管 | Clean-PVC，50A | 点 | 2 | 2118.3 | 2773.85 | 4892.15 | 4236.6 | 5547.7 | 9784.3
2 | Clean-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、压力等级：PN=1.0MPa 3、材质：Clean-PVC 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，15A | 个 | 12 | 288.41 | 38.59 | 327 | 3460.92 | 463.08 | 3924
2.2 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，20A | 个 | 15 | 335.43 | 38.59 | 374.02 | 5031.45 | 578.85 | 5610.3
2.3 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，25A | 个 | 12 | 401.26 | 38.59 | 439.85 | 4815.12 | 463.08 | 5278.2
2.4 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，32A | 个 | 12 | 601.26 | 38.59 | 639.85 | 7215.12 | 463.08 | 7678.2
2.4 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，40A | 个 | 10 | 712 | 38.59 | 750.59 | 7120 | 385.9 | 7505.9
2.4 | Clean-PVC球阀 | 双由令球阀，50A | 个 | 2 | 768.2 | 38.59 | 806.79 | 1536.4 | 77.18 | 1613.58
3 | 其他 | 满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | UPW压力表 | 1、类型：sus304隔膜压力表 2、型号、规格：卫生级/分体式/Y-100，量程：0~0.6MPA，精度1.6 3、连接方式：螺纹连接 4、包含fittings（含阀门）及阀门挂牌、标识、隔膜式。 | 个 | 62 | 293.89 | 72.36 | 366.25 | 18221.18 | 4486.32 | 22707.5
D.2 | PCW | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管 | 1、压力等级：P=1.0MPa 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、特殊处理： AP 4、连接方式：氩弧焊接； 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 6、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、机台UT接头、标签、标识、支吊架、测量口等） 7、含设备端使用金属软连接（如需要） 8、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN80 | 点 | 1 | 10561.4 | 9310.48 | 19871.88 | 10561.4 | 9310.48 | 19871.88
1.2 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN65 | 点 | 5 | 9197.8 | 7236.12 | 16433.92 | 45989 | 36180.6 | 82169.6
1.3 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN50 | 点 | 10 | 5935.01 | 6001.16 | 11936.17 | 59350.1 | 60011.6 | 119361.7
1.4 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN40 | 点 | 5 | 4809.28 | 5001.61 | 9810.89 | 24046.4 | 25008.05 | 49054.45
1.5 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN32 | 点 | 15 | 4749.62 | 4168.01 | 8917.63 | 71244.3 | 62520.15 | 133764.45
1.6 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN25 | 点 | 18 | 3502.88 | 3473.34 | 6976.22 | 63051.84 | 62520.12 | 125571.96
1.7 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN20 | 点 | 25 | 3202.88 | 2473.34 | 5676.22 | 80072 | 61833.5 | 141905.5
1.8 | 不锈钢管 | SUS304 10s，DN15 | 点 | 15 | 3002.88 | 2473.34 | 5476.22 | 45043.2 | 37100.1 | 82143.3
2 | 调压阀 | 1、压力等级： PN=1.0Mpa 适用范围：0~1Mpa 2、型号、材质：5s SUS304 3、连接方式：螺纹连接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 调压阀 | SUS304 5s，DN15 | 个 | 5 | 71.51 | 96.48 | 167.99 | 357.55 | 482.4 | 839.95
2.2 | 调压阀 | SUS304 5s，DN20 | 个 | 5 | 75.43 | 125.43 | 200.86 | 377.15 | 627.15 | 1004.3
2.3 | 调压阀 | SUS304 5s，DN25 | 个 | 5 | 117.56 | 144.72 | 262.28 | 587.8 | 723.6 | 1311.4
2.4 | 调压阀 | SUS304 5s，DN32 | 个 | 5 | 135 | 155 | 290 | 675 | 775 | 1450
2.5 | 调压阀 | SUS304 5s，DN40 | 个 | 5 | 197.89 | 192.96 | 390.85 | 989.45 | 964.8 | 1954.25
2.6 | 调压阀 | SUS304 5s，DN50 | 个 | 1 | 3663.88 | 376.28 | 4040.16 | 3663.88 | 376.28 | 4040.16
2.7 | 调压阀 | SUS304 5s，DN65 | 个 | 1 | 3800 | 376.28 | 4176.28 | 3800 | 376.28 | 4176.28
2.8 | 调压阀 | SUS304 5s，DN80 | 个 | 1 | 4122 | 376.28 | 4498.28 | 4122 | 376.28 | 4498.28
3 | 不锈钢阀门 | 1、压力等级： PN=1.0MPa 2、材质：不锈钢SUS304 5s 3、连接方式：螺纹连接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN15 | 个 | 12 | 80.04 | 48.24 | 128.28 | 960.48 | 578.88 | 1539.36
3.2 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN20 | 个 | 6 | 151.7 | 53.45 | 205.15 | 910.2 | 320.7 | 1230.9
3.3 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN25 | 个 | 12 | 232.67 | 58.76 | 291.43 | 2792.04 | 705.12 | 3497.16
3.4 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN32 | 个 | 7 | 308.05 | 64.84 | 372.89 | 2156.35 | 453.88 | 2610.23
3.5 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN40 | 个 | 1 | 368.05 | 64.84 | 432.89 | 368.05 | 64.84 | 432.89
3.6 | 不锈钢球阀 | SUS304 5s，DN50 | 个 | 3 | 424.38 | 73.13 | 497.51 | 1273.14 | 219.39 | 1492.53
3.7 | 不锈钢蝶阀 | SUS304 5s，DN65 | 个 | 10 | 624.38 | 73.13 | 697.51 | 6243.8 | 731.3 | 6975.1
3.8 | 不锈钢蝶阀 | SUS304 5s，DN80 | 个 | 1 | 712.6 | 73.13 | 785.73 | 712.6 | 73.13 | 785.73
4 | 其他 | 满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 温度计表 | 1、类型：sus304温度表 2、型号、规格：卫生级/分体式/Y-100，含摄氏度和华氏度，范围0-100° 3、包含fittings（含阀门）及阀门挂牌、标识 | 个 | 2 | 293.89 | 72.36 | 366.25 | 587.78 | 144.72 | 732.5
4.2 | Y型过滤器 | 1、类型：sus304 Y型过滤器 2、型号、规格：卫生级/Y型，100目SUS304滤网，配套管路通径 3、包含fittings（含阀门）及阀门挂牌、标识 | 个 | 5 | 293.89 | 72.36 | 366.25 | 1469.45 | 361.8 | 1831.25
4.3 | 压力表 | 1、类型：sus304压力表 2、型号、规格：卫生级/分体式/Y-100，范围：0~1.0MPA 3、包含fittings（含阀门）及阀门挂牌、标识 | 个 | 94 | 293.89 | 72.36 | 366.25 | 27625.66 | 6801.84 | 34427.5
D.3 | Drain | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UPVC管道 | 1、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 4、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、机台UT接头、标签、标识、支吊架、测量口等） 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6.含管道吹扫、清洗及压力测试 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | UPVC | UPVC SCH80，DN100 | 点 | 8 | 2673.59 | 3195.47 | 5869.06 | 21388.72 | 25563.76 | 46952.48
1.2 | UPVC | UPVC SCH80，DN80 | 点 | 2 | 1780.2 | 2478 | 4258.2 | 3560.4 | 4956 | 8516.4
1.3 | UPVC | UPVC SCH80，DN65 | 点 | 2 | 1207.4 | 1864.03 | 3071.43 | 2414.8 | 3728.06 | 6142.86
1.4 | UPVC | UPVC SCH80，DN50 | 点 | 12 | 781.4 | 1864.03 | 2645.43 | 9376.8 | 22368.36 | 31745.16
1.5 | UPVC | UPVC SCH80，DN40 | 点 | 48 | 779.11 | 1497.4 | 2276.51 | 37397.28 | 71875.2 | 109272.48
1.6 | UPVC | UPVC SCH80，DN25 | 点 | 32 | 502.76 | 1442.4 | 1945.16 | 16088.32 | 46156.8 | 62245.12
1.7 | UPVC | UPVC SCH80，DN20 | 点 | 22 | 402.76 | 1242.4 | 1645.16 | 8860.72 | 27332.8 | 36193.52
1.8 | UPVC | UPVC SCH80，DN15 | 点 | 42 | 360 | 842.4 | 1202.4 | 15120 | 35380.8 | 50500.8
2 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN≥1.0MPa 3、材质：把手型、UPVC SCH40 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | UPVC球阀 | 双由令球阀，15A | 个 | 25 | 57.36 | 44.38 | 101.74 | 1434 | 1109.5 | 2543.5
2.2 | UPVC球阀 | 双由令球阀，20A | 个 | 20 | 57.36 | 44.38 | 101.74 | 1147.2 | 887.6 | 2034.8
2.3 | UPVC球阀 | 双由令球阀，25A | 个 | 10 | 67.36 | 44.38 | 111.74 | 673.6 | 443.8 | 1117.4
2.4 | UPVC球阀 | 双由令球阀，40A | 个 | 5 | 77.36 | 44.38 | 121.74 | 386.8 | 221.9 | 608.7
2.5 | UPVC球阀 | 双由令球阀，50A | 个 | 7 | 100.21 | 47.28 | 147.49 | 701.47 | 330.96 | 1032.43
2.6 | UPVC球阀 | 双由令球阀，65A | 个 | 2 | 328 | 135 | 463 | 656 | 270 | 926
2.7 | UPVC球阀 | 双由令球阀，80A | 个 | 2 | 468 | 231.56 | 699.56 | 936 | 463.12 | 1399.12
2.8 | UPVC球阀 | 双由令球阀，100A | 个 | 4 | 621.35 | 231.56 | 852.91 | 2485.4 | 926.24 | 3411.64
3 | U-PVC逆止阀 | 1、类型：U-PVC逆止阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa 3、材质：把手型、UPVC SCH40 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，15A | 个 | 20 | 88.17 | 38.59 | 126.76 | 1763.4 | 771.8 | 2535.2
3.2 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，20A | 个 | 18 | 107.76 | 38.59 | 146.35 | 1939.68 | 694.62 | 2634.3
3.3 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，25A | 个 | 8 | 107.76 | 38.59 | 146.35 | 862.08 | 308.72 | 1170.8
3.4 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，40A | 个 | 5 | 107.76 | 44.38 | 152.14 | 538.8 | 221.9 | 760.7
3.5 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，50A | 个 | 5 | 107.76 | 47.28 | 155.04 | 538.8 | 236.4 | 775.2
3.6 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，65A | 个 | 2 | 185.4 | 47.28 | 232.68 | 370.8 | 94.56 | 465.36
3.7 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，80A | 个 | 2 | 273 | 165 | 438 | 546 | 330 | 876
3.8 | U-PVC逆止阀 | U-PVC逆止阀，100A | 个 | 3 | 422.46 | 231.56 | 654.02 | 1267.38 | 694.68 | 1962.06
4 | 不锈钢管 | 1、压力等级：P=1.0MPa 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、特殊处理： AP 4、连接方式：氩弧焊接； 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 6、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、法兰、垫片、弯头、直接、大小头、盲板、机台UT接头、阀盘标签、标识、支吊架、测量口等） 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 不锈钢管 | DN100 | m | 75 | 512.82 | 100.58 | 613.4 | 38461.5 | 7543.5 | 46005
4.2 | 不锈钢管 | DN50 | 点 | 1 | 1635.63 | 1736.67 | 3372.3 | 1635.63 | 1736.67 | 3372.3
4.3 | 不锈钢管 | DN40 | 点 | 1 | 1380 | 1165 | 2545 | 1380 | 1165 | 2545
4.4 | 不锈钢管 | DN32 | 点 | 1 | 1136 | 984 | 2120 | 1136 | 984 | 2120
4.5 | 不锈钢管 | DN25 | 点 | 1 | 1035.63 | 925 | 1960.63 | 1035.63 | 925 | 1960.63
4.6 | 不锈钢管 | DN15 | 点 | 7 | 850 | 880 | 1730 | 5950 | 6160 | 12110
5 | 不锈钢阀门 | 2、压力等级： PN=1.0MPa 3、材质：不锈钢SUS304 4、连接方式：氩弧焊接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 | 8 | 1624.38 | 173.13 | 1797.51 | 12995.04 | 1385.04 | 14380.08
5.2 | 不锈钢蝶阀 | DN50 | 个 | 1 | 351.7 | 53.45 | 405.15 | 351.7 | 53.45 | 405.15
5.3 | 不锈钢蝶阀 | DN40 | 个 | 1 | 328 | 53.45 | 381.45 | 328 | 53.45 | 381.45
5.4 | 不锈钢蝶阀 | DN32 | 个 | 1 | 257 | 53.45 | 310.45 | 257 | 53.45 | 310.45
5.5 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 1 | 151.7 | 53.45 | 205.15 | 151.7 | 53.45 | 205.15
5.6 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 7 | 80.04 | 48.24 | 128.28 | 560.28 | 337.68 | 897.96
6 | 不锈钢逆止阀 | 2、压力等级： PN=1.0MPa 3、材质：不锈钢SUS304 4、连接方式：氩弧焊接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 不锈钢逆止阀 | DN100 | 个 | 8 | 1640.16 | 463.11 | 2103.27 | 13121.28 | 3704.88 | 16826.16
6.2 | 不锈钢逆止阀 | DN50 | 个 | 1 | 315.4 | 53.45 | 368.85 | 315.4 | 53.45 | 368.85
6.3 | 不锈钢逆止阀 | DN40 | 个 | 1 | 235.4 | 53.45 | 288.85 | 235.4 | 53.45 | 288.85
6.4 | 不锈钢逆止阀 | DN32 | 个 | 1 | 175.2 | 53.45 | 228.65 | 175.2 | 53.45 | 228.65
6.5 | 不锈钢逆止阀 | DN25 | 个 | 1 | 115.4 | 53.45 | 168.85 | 115.4 | 53.45 | 168.85
6.6 | 不锈钢逆止阀 | DN15 | 个 | 7 | 56.77 | 48.24 | 105.01 | 397.39 | 337.68 | 735.07
E | 杂项部分 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 防护罩 | 1、设备端管道防护罩，要求柜架为不锈钢方钢，正面为5mm厚透明亚克力板，大小尺寸需满足现场实际情况要求 2、以投影面积计算，合计数量时统一保留2位小数 3、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 30 | 230 | 45 | 275 | 6900 | 1350 | 8250
总计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 4941290.52 | 2307223.2 | 7248513.72

## 4.系统包设备
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(单价合同)
工程量清单-N0.4系统包设备
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | FFU风机过滤单元
1 | FFU-01设备(含过滤器) | 1.名称:FFU 1175mm*1175mm 2.含FFU的现场卸货、搬运、检查、储存 3.含PTFE过滤器安装,卸货,搬运,检查,储存,无纺布更换3次（含材料）性能：过滤等级H13，过滤效率≥99.99%@0.3μm,过滤初阻力≤150Pa 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:机组配套减震基础及综合支吊架 5.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 6.新增风机需并入现有自控系统 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 900 | 2371.24 | 120.68 | 2491.92 | 2134116 | 108612 | 2242728
2 | FFU-02设备(含过滤器) | 1.名称:FFU 1175mm*1175mm 2.含FFU的现场卸货、搬运、检查、储存 3.含PTFE过滤器安装,卸货,搬运,检查,储存,无纺布更换3次（含材料）性能：过滤等级H14，过滤效率≥99.999%@0.3μm,过滤初阻力≤200Pa 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:机组配套减震基础及综合支吊架 5.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 6.新增风机需并入现有自控系统 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 850 | 2371.24 | 120.68 | 2491.92 | 2015554 | 102578 | 2118132
3 | FFU-02设备(含过滤器) | 1.名称:FFU 1175mm*1175mm 2.含FFU的现场卸货、搬运、检查、储存 3.含PTFE过滤器安装,卸货,搬运,检查,储存,无纺布更换3次（含材料）性能：过滤等级H14，过滤效率≥99.999%@0.3μm,过滤初阻力≤200Pa 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:机组配套减震基础及综合支吊架 5.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 6.新增风机需并入现有自控系统 7.安装位置:VSD厂区 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 20 | 2371.24 | 120.68 | 2491.92 | 47424.8 | 2413.6 | 49838.4
B | 空压系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 离心式空压机 | 1.名称：离心式空压机 2.参数：容积流量≥120Nm3/min，(0℃标) 排气压力≥0.85MPa，10kV 3.自带空气进气过滤器:精度:2um，过滤效率99.99%; 4.设备打包、运输、安装、调试 5.基础制作安装槽钢、减震等 6.单机试运转要求:调试合格，设备整机含2年维保（人工及耗材）； 7.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 2 | 195000 | 5600 | 200600 | 390000 | 11200 | 401200
2 | 鼓风热零气耗吸附式干燥机 | 1.型式 ：鼓风热零气耗吸附式干燥机（水冷型）及配套启动柜、减震基础 2.正常运行模式 ：时间控制/露点控制 3.机组处理量/台 Nm3/min： ≥ 150 4.设计工作压力 MPa（表压）：1.0（设备设计压力≥1.0MPa） 5.压力露点 ℃： ≤-70℃ 6.干燥机设计进气温度℃： 40（含2年维保及耗材） 7.吸附剂种类 ：活性氧化铝、分子筛、排水需截止就近地漏 8.需办理压力容器使用登记证，及初次安全阀校验 9.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 | 615000 | 8600 | 623600 | 615000 | 8600 | 623600
C | PV系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 工艺真空泵机组 | 1.名称:油螺杆真空泵组(变频) 2.编号:含2台变频油螺杆真空泵（编号：5-01-PV-P-1~2） 3.单台真空泵参数:抽气速率>5000m3/h(-660mmhg条件下)运行真空度-85kPa 4.包含设备自带汽水分离器、入口电动阀及对接相关配件等（含2年维保及耗材） 5.机组成套供应，配电动阀、电控柜，含电控柜至设备本体的配管、桥架、电缆的采购、安装，包商自行深化 6.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架 7.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 套 | 2 | 850000 | 5600 | 855600 | 1700000 | 11200 | 1711200
D | 无尘室配电
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.规格:SCB14 0.4/0.462kV 500kVA，10±2*2.5%kV， Uk=6% 3.带风机、温控箱、IP21不锈钢外壳及铜母排和软连接铜母排 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 2 | 172000 | 3500 | 175500 | 344000 | 7000 | 351000
2 | 440V 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、新增低压柜需与原低压柜进行连接，柜内母排需要改造，搭接长度，搭接方案需厂家现场核对后确定 | 台 | 4 | 50536 | 650 | 51186 | 202144 | 2600 | 204744
3 | 380V 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、新增低压柜需与原低压柜进行连接，柜内母排需要改造，搭接长度，搭接方案需厂家现场核对后确定 | 台 | 9 | 50536 | 650 | 51186 | 454824 | 5850 | 460674
4 | 工艺I-line盘 | 1、名称:I-line盘 2、规格 630A 66P 3、其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 19 | 18386.35 | 283.36 | 18669.71 | 349340.65 | 5383.84 | 354724.49
5 | 工艺I-line盘 | 1、名称:I-line盘 2、规格 250A 66P 3、其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 4 | 14800 | 283.36 | 15083.36 | 59200 | 1133.44 | 60333.44
6 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.容量：630A 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 35 | 18049.67 | 64.26 | 18113.93 | 631738.45 | 2249.1 | 633987.55
7 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.容量：500A 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 9 | 16500 | 64.26 | 16564.26 | 148500 | 578.34 | 149078.34
8 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.容量：400A 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 13 | 12800 | 64.26 | 12864.26 | 166400 | 835.38 | 167235.38
9 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.容量：315A 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 4 | 8000 | 64.26 | 8064.26 | 32000 | 257.04 | 32257.04
10 | 插接箱 | 1.名称：插接箱 2.容量：250A 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 1 | 5830 | 64.26 | 5894.26 | 5830 | 64.26 | 5894.26
11 | 低压封闭密集型母线槽 | 1.名称：母线槽 五线制 2.材质/线制：铝合金/L1+L2+L3+N+PE（1/2） 3.容量（A)/电压：2500A/380V 4.IP等级：IP54 | m | 118.5 | 4200 | 220 | 4420 | 497700 | 26070 | 523770
12 | 低压封闭密集型母线槽 | 1.名称：母线槽 五线制 2.材质/线制：铝合金/L1+L2+L3+N+PE（1/2） 3.容量（A)/电压：2000A/208V 4.IP等级：IP54 | m | 83 | 2219.58 | 220 | 2439.58 | 184225.14 | 18260 | 202485.14
13 | 低压封闭密集型母线槽 | 1.名称：母线槽 五线制 2.材质/线制：铝合金/L1+L2+L3+N+PE（1/2） 3.容量（A)/电压：2500A/208V 4.IP等级：IP54 | m | 358.6 | 4200 | 220 | 4420 | 1506120 | 78892 | 1585012
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 11484117.04 | 393777 | 11877894.04

## 5.通风空调
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.5通风空调
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | FFU风机过滤单元
1 | FFU网线 | 1.名称:超5类网线 2.规格型号:超5类屏蔽低烟无卤双绞线 3.包括水晶接头等附件的采购、制作、安装 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 13500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FFU网络通讯机柜 | 含串口服务器，标准机柜，含光纤收发器等必须的配套设备 | 台 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FFU集控系统软件及调试 | 含系统整合、调试、接至中控室并入现有自控系统等工作 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 风机盘管(参观走道)
1.参观走道
1 | 风机盘管 | 1.名称:两管制卧式暗装风机盘管 2.编号:FCU-103 3.规格:送风量1030m3/h，制冷量(全热)6.88kw，制热量8.1kW 4.安装形式:吊装 5.包含控制面板、控制电缆、手动排气阀、加长冷凝水盘、配套支吊架及减震垫的采购安装 6.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN25 3.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度：综合 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 水过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.材质:壳体、网孔SUS304不锈钢 3.型号、规格:DN25 P=1.6MPa 4.目数:20-40目 5.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度：综合 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 长颈内螺纹球阀 | 1.名称:长颈内螺纹球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN25，1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度：综合 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 电动二通阀 | 1.名称:电动二通阀(含阀体和执行器） 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN25，1.6MPa 4.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度：综合 5.含电动阀门检查接线 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:热镀锌钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN32（D42.4x3.5） 5.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 146.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:热镀锌钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN50（D60.3x3.8） 5.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 26.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:热镀锌钢管(包含管件) 4.规格:DN32 5.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20，1.6MPa 3.材质:铜质 4.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 镀锌通风管道及阀件 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.75,需报审深化设计，风管需做保温 4.包含配套管件、法兰、支吊架（含抗震支吊架）等相关工作 5.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 风管阀件 | 1.名称:风管阀件 2.包含:手动阀、百叶风口、软接、支吊架（抗震直接）等 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 设备配电 | 1、启动柜 2、强电间到就地启动柜、启动柜到设备侧配电电缆及接线， 3、FCU需做集控，中控直接远程控制（参数设置、启停）所有硬件应满足需求，配合自控专业完成调试， 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | PCW系统(空调水系统)
1 | 焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件), 4.规格:DN150（D168.3x4.5） 5.连接形式：焊接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求需做橡塑海绵保温:满足使用需求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 水过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.材质:壳体为球墨铸铁、网孔SUS304不锈钢 3.型号、规格:DN150 P=1.6MPa 4.目数:20-40目 5.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮法兰蝶阀 2.规格:DN150，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 温度计（带表座） | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50℃ 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 组 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表（含表阀及表弯） 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0，，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20，1.6MPa 3.材质:铜质，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 一般空调系统
3#主厂房支持区
1 | 镀锌通风管 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形，630＜L≤1000mm 3.板材厚度:δ=0.75,需报审深化设计，风管需做保温 4.包含配套管件、法兰、支吊架（含抗震支吊架）等相关工作 5.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 风管阀件 | 1.名称:风管阀件 2.包含:已有风管上开三通分出本次新增风管，以及手动阀、防火阀、电动阀、百叶风口、软接、支吊架（抗震直接）等 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 送排风系统
3#主厂房支持区排风系统
1 | 风机 | 1.名称:管道离心风机 2.型号:EEF-3#-1-1~2 3.风量2300m3/h,400pa 4.功率KW:0.55，防爆，防爆等级不低于Exd IIC T1 Gb 5.减振底座形式、数量:减振垫（器）安装、支架综合 6.安装方式:吊挂，风机入口带40*40mm-304不锈钢防虫网 7.单机试运转要求:调试合格 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 风机 | 1.名称:管道离心风机 2.型号:ESF-3#-1-1~2 3.风量1900m3/h,400pa 4.功率KW:0.37，防爆，防爆等级不低于Exd IIC T1 Gb 5.减振底座形式、数量:减振垫（器）安装、支架综合 6.安装方式:吊挂 7.单机试运转要求:调试合格 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 风机 | 1.名称:低噪声柜式离心风机 2.型号:EA3-RF-0102 3.风量11850m3/h:全压>476pa，静压331pa 4.功率3KW:办公区卫生间排风风机 5.减振底座形式、数量:减振垫(器)安装、支架综合 6.安装方式:落地安装，直连，风机出口带40*40m-304不锈钢防虫网 7.原有风机拆除，新风机安装,单机试运转要求:调试合格 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 碳钢通风管道 | 1.材质:热镀锌钢板 2.尺寸:450<L≤1000mm 3.板材厚度:0.75mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、风管支吊架等配件 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 不燃风管软管 | 1.名称:不燃风管软管 2.规格:承压1500Pa 3.用途:设备连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 防火阀 | 1.类型:70℃常开防火阀，带双触点微动开关 2.规格:500*250 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.防火:F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证:需要 6.附件:含检查接线、单独支吊架等安装附件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 风管止回阀 | 1.类型:风管止回阀 2.规格:800*500 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 防雨百叶风口 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:800*400 3.材质:铝合金喷塑 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 设备配电 | 1、所有风机配电：启动柜 2、强电间到就地启动柜、启动柜到设备侧配电电缆及接线， 3、配合自控专业完成调试， 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
消防排烟
1 | 原有消防排烟系统拆改 | 1.名称:消防排烟系统拆改 2.包含风机、电机、局部风管及阀件等拆改相关工作 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 1449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 消防排烟风管 | 1.名称:双面彩钢板（或镀锌钢板）内夹硬质耐火隔热板成品风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:需报审深化设计 4.包含配套管件、法兰、支吊架（含抗震支吊架）等相关工作 5.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 1792 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 消防补风风管 | 1.名称:双面彩钢板（或镀锌钢板）内夹硬质耐火隔热板成品风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:需报审深化设计 4.包含配套管件、法兰、支吊架（含抗震支吊架）等相关工作 5.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 防火阀 | 1.类型:70℃常开防火阀，带双触点微动开关 2.规格:1250*400 3.材质：热镀锌钢板内夹硬质耐火隔热板（同消防排烟系统成品风管材质） 4.防火：F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证：需要 6.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 常闭排烟阀 | 1.名称:常闭排烟阀 2.尺寸：1250*500mm 3.材质：热镀锌钢板内夹硬质耐火隔热板（同消防排烟系统成品风管材质） 4.防火：F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证：需要 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.尺寸：1250*500mm 3.材质：热镀锌钢板内夹硬质耐火隔热板（同消防排烟系统成品风管材质） 4.防火：F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证：需要 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.尺寸：1600*630mm 3.材质：热镀锌钢板内夹硬质耐火隔热板（同消防排烟系统成品风管材质） 4.防火：F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证：需要 3.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F | 无尘室空调风系统
1 | 通风管制作安装 | 1.材质:热镀锌钢板,进入洁净室2米范围内需做橡塑海绵保温:满足使用需求； 2、规格：250＜大边长L≤500； 3、板材厚度：1.2mm 4、镀锌要求：双面镀锌重量100g/m2 5、其他要求：含软接、弯头等配件，详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | m2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 通风管制作安装 | 1.材质:热镀锌钢板,进入洁净室2米范围内需做橡塑海绵保温:满足使用需求； 2、规格：500＜大边长L≤1000； 3、板材厚度：0.75mm 4、镀锌要求：双面镀锌重量100g/m2 5、其他要求：含软接、弯头等配件，详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | m2 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 通风管制作安装 | 1.材质:热镀锌钢板，入洁净室2米范围内需做橡塑海绵保温:满足使用需求； 2、规格：1000＜大边长L≤1500； 3、板材厚度：1.0mm 4、镀锌要求：双面镀锌重量100g/m2 5、其他要求：含软接、弯头等配件，详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | m2 | 1185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 通风管制作安装 | 1.材质:热镀锌钢板；进入洁净室2米范围内需做橡塑海绵保温:满足使用需求； 2、规格：1500＜大边长L≤2000 3、板材厚度：1.2mm 4、镀锌要求：双面镀锌重量100g/m2 5、其他要求：含软接、弯头等配件，详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | m2 | 522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 防火阀 | 1.类型:70℃常开防火阀，带双触点微动开关 2.规格:1000*500 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板 4.防火：F.D 3小时防火时效 5.CCCF认证：需要 6.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:2000*1000 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:1600*630 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:1250*630 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:1000*500 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:500*250 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:200*200 3.材质：阀体：热镀锌钢板,厚度： 1.0mm ；叶片材质：热镀锌钢板；需做橡塑海绵保温:满足使用需求 4.其他：详见图纸、包定义、技术规格书等招标文件 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 超高效过滤器 | 1.材质:PTFB 2.过滤效率:99.99995% 0.12m 3.尺寸:待后期与工艺设备确认，数量:1个 4.用途:用于曝光机新风风管出风口(新风管与设备进风口对接处) 5.备注:需考虑安装万式、含安装框架、材料等的采购及制作 6.含两个备品备件，移交业主，后续业主自行更换 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 铝及铝合金风口 | 1.单层百叶风口(带调节阀)1000*600 2.详细技术参数评见招标文件及图纸要求 | m2 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 干式表冷器（DCC） | 1.名称:干式表冷器（需包商深化设计） 2.编号:DCC-01 3.设备尺寸:2700x1600mm 4.设备风量:38880m3/h 5.断面风速:2.5m/s 6.空气侧阻力:≤30Pa 7.安装形式:安装位置及方式：自带300mm高槽钢基座，下夹层落地安装 8.其他参数:含支撑框架、不锈钢积水盘1.0mm厚贴保温、临时保护、结构封堵材质热镀锌钢板不小于1.0mm、检修通道、法兰等 9.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 10.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 干式表冷器（DCC） | 1.名称:干式表冷器（需包商深化设计） 2.编号:DCC-02 3.设备尺寸:2200X1600mm 4.设备风量:30096m3/h 5.断面风速:2.5m/s 6.空气侧阻力:≤30Pa 7.安装形式:安装位置及方式：自带300mm高槽钢基座，下夹层落地安装 8.其他参数:含支撑框架、不锈钢积水盘1.0mm厚贴保温、临时保护、结构封堵材质热镀锌钢板不小于1.0mm、检修通道、法兰等 9.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 10.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 干式表冷器（DCC） | 1.名称:干式表冷器（需包商深化设计） 2.编号:DCC-03 3.设备尺寸:1600X1600mm 4.设备风量:21888m3/h 5.断面风速:2.5m/s 6.空气侧阻力:≤30Pa 7.安装形式:安装位置及方式：自带300mm高槽钢基座，下夹层落地安装 8.其他参数:含支撑框架、不锈钢积水盘1.0mm厚贴保温、临时保护、结构封堵材质热镀锌钢板不小于1.0mm、检修通道、法兰等 9.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 10.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 干式表冷器（DCC） | 1.名称:干式表冷器（需包商深化设计） 2.编号:DCC-04 3.设备尺寸:1200X1600mm 4.设备风量:16416m3/h 5.断面风速:2.5m/s 6.空气侧阻力:≤30Pa 7.安装形式:安装位置及方式：自带300mm高槽钢基座，下夹层落地安装 8.其他参数:含支撑框架、不锈钢积水盘1.0mm厚贴保温、临时保护、结构封堵材质热镀锌钢板不小于1.0mm、检修通道、法兰等 9.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 10.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 干式表冷器（DCC） | 1.名称:干式表冷器（需包商深化设计） 2.编号:DCC-05 3.设备尺寸:1200X900mm 4.设备风量:9720m3/h 5.断面风速:2.5m/s 6.空气侧阻力:≤30Pa 7.安装形式:安装位置及方式：自带300mm高槽钢基座，下夹层落地安装 8.其他参数:含支撑框架、不锈钢积水盘1.0mm厚贴保温、临时保护、结构封堵材质热镀锌钢板不小于1.0mm、检修通道、法兰等 9.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 10.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN250（D219.0x6.0） 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN200（D219.0x6.0） 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN150（D168.3x4.5） 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN125（D139.7×4.5） 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN100（D114.3x4） 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 直缝焊接钢管 | 1.安装位 室内-1P上夹层北侧 2输送介质:空调水 3.材质焊接钢管管(包食管件，Q235B 4.规格:DN100 (D114.3x4) 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足便用费求 6.管道试验 压力试验、吹扫与清虎网合设计及规范要求 7包含 除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:清足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 9.用途:将现有的2根DN150的中温水管道切开后增加两处三通，作为后期预留使用:阀门己单独放项 10.需考虑管道排水、补水、漏水紧急处理等措施 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质 空调水 3.材质 焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN80 5.连换形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用求 6管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含 除锈、刚漆、防腐，一般钢套管制作安装，可头、三通等各种管件制作安装 8其他 满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图类、规范要求 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质 空调水 3.材质 焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN65 5.连换形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用求 6管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含 除锈、刚漆、防腐，一般钢套管制作安装，可头、三通等各种管件制作安装 8其他 满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图类、规范要求 | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN50 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质 空调水 3.材质 焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN40 5.连换形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用求 6管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含 除锈、刚漆、防腐，一般钢套管制作安装，可头、三通等各种管件制作安装 8其他 满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图类、规范要求 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN32 5.连接形式：氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 直缝焊接钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质 空调水 3.材质 焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN25 5.连换形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用求 6管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含 除锈、刚漆、防腐，一般钢套管制作安装，可头、三通等各种管件制作安装 8其他 满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图类、规范要求 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接(DCC供出水对接口) 2.规格:DN40 3.材质:SUS304 4.压力等级:P≥0.3mp8 5 连接万式:法兰 6.其他:包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫、标识、挂牌等 | 个 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接(DCC供出水对接口) 2.规格:DN32 3.材质:SUS304 4.压力等级:P≥0.3mp8 5 连接万式:法兰 6.其他:包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫、标识、挂牌等 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 不锈钢软接 | 1.名称:不锈钢软接(DCC供出水对接口) 2.规格:DN25 3.材质:SUS304 4.压力等级:P≥0.3mp8 5 连接万式:法兰 6.其他:包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫、标识、挂牌等 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 镀锌钢管 | 1.安装部位 室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:镀锌钢管(包含管件) 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接，需做橡塑海绵保温:满足使用求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN65,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN50,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN40,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN40,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 6.安装位置:2F上夹层北侧 7.备注:需对现运行管道进行排水后安装、安装后里新补水、排气，考虑相关防护措施 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN32,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2规格:DN25,16MPa 3.材质:黄铜 4.连接形式:螺纹连接(包含对按法兰、整片、螺丝螺栓等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2.规格:DN200，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2.规格:DN150，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2.规格:DN100，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 蝶阀 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:DN80，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 蝶阀 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:DN50，1.6MPa 3.材质:球墨铸铁；阀瓣：SUS304；阀杆：SUS304；密封垫片：EPDM 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 温度计（带表座） | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50℃ 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 组 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表（含表阀及表弯） 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20，1.6MPa 3.材质:铜质 4.连接形式：螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 平衡阀 | 1.名称:平衡阀 2材煲:球墨铸铁 3.型号、规格:DN250 4.连检形式:法兰连接，球墨铁:阀:SUS304:阀杆:SU9304:密封垫片: EPDM 5.需做橡型车绵保温:满足便用求，XAU机房去洁净室1F及2P管道 6.其他 现场在原有管道开孔，洞足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图条、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 平衡阀 | 1.名称:平衡阀 2材煲:球墨铸铁 3.型号、规格:DN200 4.连检形式:法兰连接，球墨铁:阀:SUS304:阀杆:SU9304:密封垫片: EPDM 5.需做橡型车绵保温:满足便用求，XAU机房去洁净室1F及2P管道 6.其他 现场在原有管道开孔，洞足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图条、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 真空站房中温水隔断阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2规格:DN150，1.6MPa 3.材质:球墨铵铁:阀瓣:SUS304:阀杆:SU9304:密封垫片:BPDM4. 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:需现场在原有管道开孔，加装阀门，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 水平衡测试 | 1、核对本次负荷及原有使用负荷，对全厂暖通水系统完成一次水平衡调试 2范围:全厂低温、中温、热水系统 3、要求:细到设各及各区城，对系统统一完成水平衡测试及分析，并出具报告 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 新风机组及安装 | 1、老厂202会议室新增新风机组 2、面积30平，涉及设备、风管、配电、墙面开孔、修补等工作 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 蒸汽疏水阀 | 1.名称:疏水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:法兰连接，耐高温 5.其他:需现场在原有管道开孔，清足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图纸、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 蒸汽截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN25 4.连接形式:法兰连接，耐高温 5.其他:需现场在原有管道开孔，清足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图纸、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 设备龙门架 | 1.移动式可调龙门架 2.长2-2.5m.高3.5m，可拆卸，配置吊挂期芦 3、规格:3吨 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
G | 其他工程
1 | 综合支架 | 1.材质:型钢、槽钢 2.部位:水管、风管支吊架 3.管架形式:需深化设计 4.除锈刷漆:满足设计及验收规范要求 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 6.给排水系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.6给排水系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 工艺循环冷却水(PCW)
1 | PCW循环水泵 | 1.名称:循环泵 2.编号:3-1-PCW-P-04 3.参数:125m3/H85m，一用 4.含设备自带电控柜和电控柜、变频器至设备本体的配管、桥架、电缆的采购、安装，包商自行深化 5.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架 6.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 纤维过滤器 | 1.名称:纤维过滤器 2.编号:3-1-PCW-F-04 3.参数:125m3/HR 4.附件:含滤袋25um、含1个排气阀、1个排水阀 5.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 7、移交后需免费更换滤袋1次 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 板式换热器 | 1.名称:板式换热器 2.编号:3-1-PCW-HE-04 3.参数:125m3/HR 4.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架（含保温） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PCW循环水泵 | 1.名称:循环泵 2.编号:3#-PCW/P-01~02 3.参数:200m3/H85m，一用一备 4.含设备自带电控柜和电控柜、变频器至设备本体的配管、桥架、电缆的采购、安装，包商自行深化 5.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架 6.安装调试:设备单机、联合试运转、检查接线、调试 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 纤维过滤器 | 1.名称:纤维过滤器 2.编号:3#-PCW/FT-01~02 3.参数:200m3/HR 4.附件:含滤袋25um、含1个排气阀、1个排水阀 5.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 7、移交后需免费更换滤袋1次 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 板式换热器 | 1.名称:板式换热器 2.编号:3#-PCW/HE-01~02 3.参数:200m3/HR 4.基础形式:含设备配套的减震基础及型钢支架（含保温） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 自动加药装置接入原有设备 | 1.原加药管路上增加三通、阀门及配套管路接入新建PCW管道上 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 主配电(控制)柜 | 1.名称:配电(控制PLC)柜 2.型号:PCW配电及控制柜 3.规格:配电(控制)柜规格需满足PCW系统要求 4.安装方式:符合设计要求，设备支架制安等 5.内含交频器、滤波器、PLC及HMI等电器元件 6.其他:满足技术及商务比选文件.图纸技术要求及相关图案规范姜求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 Ap 10sAP PN10 4.规格:DN250 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 339.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN200 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN150 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN100 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN65 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 58.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN50 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN40 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质:不锈钢管 SUS304 10sAP PN10 4.规格:DN32 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=50mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 65.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN80，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN65，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN50，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN40，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN32，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN25，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN15，1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 不锈钢法兰闸阀 | 1.名称:不锈钢法兰闸阀 2.规格:DN250 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 不锈钢法兰闸阀 | 1.名称:不锈钢法兰闸阀 2.规格:DN100 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 不锈钢法兰闸阀 | 1.名称:不锈钢法兰闸阀 2.规格:DN65 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:DN250 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:DN200 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:DN150 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:DN100 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:DN50 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 不锈钢止回阀 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN250 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 不锈钢止回阀 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:DN200 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 不锈钢泄压阀 | 1.名称:不锈钢泄压阀 2.规格:DN100 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 温控阀 | 1.名称:温控阀 2.规格:DN150 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200，SUS304 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100， 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Y型过滤器 | 1.名称:不锈钢Y型过滤器 2.规格:DN150 3.材质:SUS304 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 温度计（带表座） | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50℃ 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 组 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表（含表阀及表弯） 2.材质:SUS304材质附考克 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 压力传感器 | 1.名称:压力传感器 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 流量计 | 1、类型：具有瞬时流量和累计流量功能（带数据信号反馈） 2、规格：DN250 3、用途：PCW给水计量 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN32，1.6MPa 3.材质:铜质 4.连接形式:螺纹连接 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 动力冷却水系统 （CTW） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 空压冷却水泵 | 1.名称:空压冷却水泵 2.编号:CDA-CP-3 3.规格:G=140m3/h，H=45m, 4.含配套基础、启动柜、变频器、电缆、桥架等配电，（VFD,变频专用电机），设备基础需要现场扩宽。 5.单机试运转要求:调试合格 6.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 25.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 内外热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 内外热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软管接头 2.规格:DN150 PN16 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软管接头 2.规格:DN100 PN16 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁，纱网SUS304 3.型号、规格:DN150 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁，纱网SUS304 3.型号、规格:DN80 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 角型扩散式过滤器 | 1.名称:角型扩散式过滤器 2.材质:球墨铸铁，纱网SUS304 3.型号、规格:DN150 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 止回阀 | 1.名称:DN150止回阀 2.材质:球墨铸铁 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 角型扩散式过滤器 | 1.名称:角型扩散式过滤器 2.材质:球墨铸铁，纱网SUS304 3.型号、规格:DN65 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.其他:干燥机配套、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 蝶阀 | 1、类型：蝶阀（涡轮蝶阀）-空压机配套 2、规格：DN150 3、材质：球墨铸铁 4、需结合空压机选型现场在主管上开孔 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 蝶阀 | 1、类型：蝶阀（涡轮蝶阀） 2、规格：DN100 3、材质：球墨铸铁 4、空压站房 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 球阀 | 1、类型：球阀 2、规格：DN32 3、材质：不锈钢 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 球阀 | 1、类型：球阀 2、规格：DN65 3、材质：不锈钢 4、新增干燥机配套，需在原有中温水管道上开孔， | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 球阀 | 1、类型：蝶阀（手柄） 2、规格：DN25 3、材质：不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 地漏 | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 不锈钢压力表及表阀 | 1.名称:不锈钢压力表及表阀 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:SS304 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 超纯水给水系统 （UPW） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：100A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：80A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：65A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：50A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 414.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：40A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 190.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：32A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 36.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：25A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 11.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：20A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 32.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Clean-PVC 管道 | 1、材质：Clean-PVC 2、型号、规格：15A 3、壁厚：执行“JISK6741”标准 | m | 9.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：80A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：65A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：50A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：40A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：32A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：25A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：20A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：15A 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格：3/4" 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 压力表 | 1、类型：压力表 2、规格：DN50 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 温度计（带表座） | 1、类型：温度计 2、规格：DN50 3、压力等级：P=1.0MPa 4、材质：Clean-PVC | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 流量计 | 1、类型：具有瞬时流量和累计流量功能（带数据信号反馈） 2、规格：DN80 3、用途：UPW给水计量 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 流量计 | 1、类型：具有瞬时流量和累计流量功能（带数据信号反馈） 2、规格：DN65 3、用途：UPW给水计量 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 生活给水系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质:不锈钢管 SUS304 5s PN10 4.规格:DN50 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=20mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质:不锈钢管 SUS304 5s PN10 4.规格:DN32 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:管道消毒、压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装,符合设计要求难燃B1橡塑海绵保温管壳:δ=20mm（FM认证） 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 112.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 球阀 | 1、类型：球阀 2、规格：DN50 3、材质：SUS304 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 球阀 | 1、类型：球阀 2、规格：DN32 3、材质：SUS304 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 紧急淋浴洗眼器 | 1.名称:紧急淋浴洗眼器(冲淋房一体) 2.节水型，全套配件 3.具备洗眼及喷淋功能，给水管道需安装阀门，保护罩需要固定 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 紧急淋浴洗眼器 | 1.名称:紧急淋浴洗眼器(冲淋房一体) 2.节水型，全套配件 3.具备洗眼及喷淋功能，给水管道需安装阀门，保护罩需要固定 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 5.自带集水及自动控制动力排水系统 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 生产废水系统 （WW） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UPVC管道 | 1、类型:一般废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN50 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 74.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPVC管道 | 1、类型:一般废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN65 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UPVC管道 | 1、类型:一般废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN100 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 226.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UPVC管道 | 1、类型:酸碱废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、型号、规格：DN100 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 90.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UPVC管道 | 1、类型:含氟废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN50 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 112.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UPVC管道 | 1、类型:含氟废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN100 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 89.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UPVC管道 | 1、类型:含铜废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN100 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 201.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UPVC管道 | 1、类型:含铜废水 2、管道及管件材质：UPVC SCH80 2、连接方式：粘接 3、规格型号：DN80 4、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 5、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、弯头、直接、大小头、盲板、胶水、法兰、标签、标识、支吊架、测量口等） 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢管 | 1、规格型号：P=1.0MPa，DN50 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、特殊处理： AP 4、连接方式：氩弧焊接； 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 6、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、法兰、垫片、弯头、直接、大小头、盲板、阀盘标签、标识、支吊架、测量口等） 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢管 | 1、类型:有机废水 2、规格型号：P=1.0MPa，DN65 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、特殊处理： AP 4、连接方式：氩弧焊接； 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 6、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、法兰、垫片、弯头、直接、大小头、盲板、阀盘标签、标识、支吊架、测量口等） 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢管 | 1、类型:有机废水 2、规格型号：P=1.0MPa，DN100 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、特殊处理： AP 4、连接方式：氩弧焊接； 5、管道支吊架：SubFab层使用镀锌型钢Fab层使用不锈钢 6、包含所有Fittings（包括但不限于各种配套管件如三通、四通、法兰、垫片、弯头、直接、大小头、盲板、阀盘标签、标识、支吊架、测量口等） 7、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 283.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，15A 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN20 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN25 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN32 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN40 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | U-PVC球阀 | 1、类型：双由令球阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN50 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | U-PVC蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN65 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | U-PVC蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN80 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | U-PVC蝶阀 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：PN=1.0MPa，DN100 3、材质：把手型、UPVC SCH80 4、连接方式：粘接 5、包含阀门及阀门挂牌、标识 6、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 不锈钢球阀 | 1、规格型号： PN=1.0MPa，DN50 2、材质：不锈钢SUS304 3、连接方式：氩弧焊接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 不锈钢蝶阀 | 1、规格型号： PN=1.0MPa，DN100 2、材质：不锈钢SUS304 3、连接方式：氩弧焊接 4、包含阀门及阀门挂牌、标识 5、满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 清扫口 | 1、规格型号：DN100 2、管道及管件材质：10S SUS304 3、满足招标文件、图纸、UM表、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
G | 其他 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 综合支架 | 1.材质:型钢、槽钢 2.部位:水管、风管支吊架 3.管架形式:需深化设计 4.含抗震支吊架 5.除锈刷漆:满足设计及验收规范要求 6.其他:其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 7.工艺管线
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.7工艺管线
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 干燥压缩空气CDA
1 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:250A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 89.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:200A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 244.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:150A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 247.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:125A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 150.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:100A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 196.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:80A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 364.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:65A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 185.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:50A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:40A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:32A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:25A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 154.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:3/4" SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管 SS304L BA 4.规格:1/2" SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:Q341F-16P 250A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 不锈钢法兰蝶阀 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:Q341F-16P 200A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q341F-16P 150A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q341F-16P 100A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q341F-16P 80A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接（包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 65A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 50A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 40A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 32A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 25A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 20A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 1" 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 3/4" 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 50A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 40A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 32A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 25A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 20A 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 1" 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 3/4" 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q61F-16P 1/2" 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:焊接 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 压力表表阀 | 1.名称:压力表表阀（含表弯） 2.规格:Q91F-16P 1/2" 3.材质:SS304L BA 4.连接形式:卡套连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 压力表 | 1.名称:不锈钢弹簧压力表 2.材质:SUS304 3.压力等级:0-1.6MPa 4.精度:1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 高纯氮气(PN2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氮气 3.材质:不锈钢管SS316L BA 4.规格:100A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氮气 3.材质:不锈钢管SS316L BA 4.规格:65A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 272.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:氮气 3.材质:不锈钢管 SS316L BA 4.规格:32A SCH5S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 波纹管阀门 | 1.名称:波纹管阀门 2.规格:100A 3.材质:SUS 316LEP 4.连接形式:焊接或VCR 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 波纹管阀门 | 1.名称:波纹管阀门 2.规格:65A 3.材质:SUS 316LEP 4.连接形式:焊接或VCR 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 波纹管阀门 | 1.名称:波纹管阀门 2.规格:32A 3.材质:SUS 316LEP 4.连接形式:焊接或VCR 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 波纹管阀门 | 1.名称:波纹管阀门 2.规格:25A 3.材质:SUS 316LEP 4.连接形式:焊接或VCR 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 隔膜阀 | 1.名称:隔膜阀 2.规格:3/4" 3.材质:SUS 316LEP 4.连接形式:焊接或VCR 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 压力表表阀 | 1.名称:压力表表阀（含表弯） 2.规格:Q91F-16P 1/2" 3.材质:SS316L BA 4.连接形式:卡套连接 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 压力表 | 1.名称:不锈钢弹簧压力表 2.材质:SS316L BA 3.压力等级:0-1.6MPa 4.精度:1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 检测测试 | 主管道以及次主管测试:水、氧、颗粒以及保压测试。 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 工艺真空(PV) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN250 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 121.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN200 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 155.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN150 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 35.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN125 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN100 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 444.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 U-PVC(含直接) 4.规格:DN65 P=（-0.1-0Mpa） 5.连接形式:粘接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 209.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | U-PVC 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN250 3.材质:U-PVC 4.压力等级:P≥0.3mpa 5.连接方式:法兰 6.其他：包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫、标识、挂牌等 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | U-PVC 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN200 3.材质:U-PVC 4.压力等级:P≥0.3mpa 5.连接方式:法兰 6.其他：包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫、标识、挂牌等 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN100（ -0.1-0MPa） 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN65（ -0.1-0MPa） 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN50 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN40 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN32 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN25 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN20 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN15 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN50 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN40 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN32 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN25 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN20 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | U-PVC阀门 | 1.名称:双由令球阀 2.规格:DN15 (-0.1-0MPa) 3.材质:SCH80 U-PVC 4.连接形式:粘接连接（含对接侧直接） 5.部位:一、二层原主管道上为后期二次配预留阀 6.含主管道开孔 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 负压表 | 1.名称:真空压力表 2.材质:SUS304 3.压力等级:-0.1-0MPa，表盘2" 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 块 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 其他 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 综合支架 | 1.材质:型钢、槽钢、镀锌角铁 2.部位:水管、风管、气管支吊架 3.管架形式:需深化设计 4.除锈刷漆:满足设计及验收规范要求 5.其他:其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 8.动力设备
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.8动力系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 热水系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 热回收温水泵 | 1.名称:冷机热回收温水泵 2.型号:RHW-HP-3 3.规格:G=280m3/h,H=42m，功率：55kW，n=1450rpm,变频,η≥79.6% 4.含启动柜、变频器、电缆、桥架等配电，（VFD,变频专用电机） 5.单机试运转要求:调试合格 6.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 热水循环泵 | 1.名称:冷机热回收温水泵 2.型号:BL-HP-2 3.规格:G=150m3/h,H=15m，功率：11kW，n=1450rpm,变频,η≥79.6% 4.含启动柜、变频器、电缆、桥架等配电，（VFD,变频专用电机） 5.单机试运转要求:调试合格 6.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 设备配电 | 1、动力设备配电 2、包含：设备启动柜、变频器、滤波器等 3、设备电缆、桥架、穿管（变电所到启动柜、启动柜到设备侧接线） 3、配合设备、强电、自控各种调试 4.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 焊接钢管 | 1.安装部位:动力站2F 2.输送介质:热水管道 3.材质:螺旋热镀锌钢管(包含管件).Q235B 4.规格:DN200(D219*6.0) 5.连接方式:氩电连接 需做橡塑棉保温 满足规范要求 6.需道试验：压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含：除锅、刷漆、防隔，一般钢结构制作安装，弯头、三通需各种管件制作安装 8.其他：热水需道开孔，焊按俩足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 蝶阀 | 1.名称：涡轮对夹蝶阀 2.规格：DN2D0.1.6MPa 3.材质:球墨铸铁 阀瓣：SUS304;阀杆：BUJEB304,密闭垫片：RPDM 4.连按形式：法兰连按(包含对接法兰、热片、螺丝螺帽的提供) 5.其他:用于热水系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 焊接钢管 | 1.安装部位:动力站2F-蒸汽加热后到厂务办公室供热管道 2.输送介质:热水管道 3.材质:螺旋热镀锌钢管(包含管件).Q235B 4.规格:DN50 5.连接方式:氩电连接 需做橡塑棉保温 满足规范要求 6.需道试验：压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含：除锅、刷漆、防隔，一般钢结构制作安装，弯头、三通需各种管件制作安装 8.其他：热水需道开孔，焊按俩足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.材质:壳体、网孔sUs304不锈钢 3.型号、规格:DN200P=1.6MPa 4.目数:20-40目 5.连接形式:螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 球阀 | 1、类型：球阀-蒸汽加热后到厂务办公室供热管道 2、规格：DN65 3、材质：不锈钢 4、需在原有管道开孔安装 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 金属软接 | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 球阀 | 1、类型：球阀 2、规格：DN32 3、材质：不锈钢 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表(含表阀及表弯) 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0，，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50°C 4.精度:精度1.0 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 低温冷冻水 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 低温冷冻水蝶阀 | 1、原有主管上开孔，预留阀门 2.规:DN200,1.6Pa 3.材质:球墨铸铁:阀瓣:SUs304:网杆:sU9304:密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:用于低温系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 低温冷冻水蝶阀 | 1、原有主管上开孔，预留阀门 2.规:DN250,1.6Pa 3.材质:球墨铸铁:阀瓣:SUs304:网杆:sU9304:密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:用于低温系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 柔谷二期预留 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 主管开孔 | 1.部位:低温冷冻水管、中温冷冻水管、热水管、压缩空气管道等 2.原有主管上开孔，焊接短管，预留柔谷管道(6000平) 3.管道保温 4.需厂商深化设计，通过负荷确定预留量 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 低温冷冻水蝶阀 | 1、原有主管上开孔，预留阀门 2.规格:DN150,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:用于低温系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 中温冷冻水蝶阀 | 1、原有主管上开孔，预留阀门 2.规格:DN250,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:用于低温系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 热水蝶阀 | 1、原有主管上开孔，预留阀门 2.规格:DN150,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:用于低温系统改造，在原有管道上开孔焊接。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 三片式不锈钢球阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:Q341F-16P 100A 3.材质:SUS304L BA提供》 4.连接形式:给柔谷二期预留，法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 空压系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 预冷器 | 1.名称:压缩空气预冷却器 2.进气温度50℃，处理后22℃ 3.150Nm3/min PN10 SS304 4.橡塑海绵保温管壳:δ=50mm 5.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 气水分离器 | 1.名称:气水分离器 2.型号:5-03-CDA-SP-3 3.规格:150Nm3/min PN10 SS304,自动疏水阀门、管道安装，排水接到围堰 4.橡塑海绵保温管壳:δ=50mm 5.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 前置过滤器 | 1.机组能力（标准状态下）：≥ 150 Nm3/min 2.数量：1（设计压力1.0MPa） 3.压缩空气压力 MPa（表压）： 0.8（1台）； 4.壳体材质： SUS304 （禁油） 5.内表面处理工艺：禁油脱脂，机械抛光（≥300目）,外表面需做保温 6.滤芯材质及过滤效率：玻纤/PTFE≤1㎛ (≥99.925%) 7.油含量：≤0.6mg/m³,自动疏管安装，排水接到就地围堰； 8.移交后需免费更换滤芯1次 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 后置过滤器 | 1.机组能力（标准状态下）：≥ 150Nm3/min 2.数量： 1（设计压力1.0MPa） 3.压缩空气压力 MPa（表压）： 0.8（1台）； 4.壳体材质： SUS304（ 禁油） 5.内表面处理工艺：禁油脱脂，机械抛光（≥300目）+电抛光 ，出厂须提供Ra值 6.滤芯材质：玻纤/PTFE 7.过滤精度：≤0.01㎛ (≥99.999%) 8.移交后需免费更换滤芯1次 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 终端过滤器 | 1.机组能力（标准状态下）：≥ 150Nm3/min 2.数量： 1（设计压力1.0MPa） 3.压缩空气压力 MPa（表压）： 0.8（1台）； 4.壳体材质： SUS304（ 禁油） 5.内表面处理工艺：禁油脱脂，机械抛光（≥300目）+电抛光 ，出厂须提供Ra值 6.滤芯材质：玻纤/PTFE 7.过滤精度：≤0.01㎛ (≥99.999%) 8.移交后需免费更换滤芯1次 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 接入现有空压机群控系统 | 1、所有空压机做群控控制，并接入已有空压系统，通过压力实现自动启停功能（需对不同品牌及型号进行整合设计调试，满足CDA系统整体运行群控功能） 2、支持485通信，由自控做整合 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 设备配电 | 1、动力设备配电 2、包含：设备启动柜、变频器、滤波器等 3、设备电缆、桥架、穿管（变电所到启动柜、启动柜到设备侧接线） 3、配合设备、强电、自控各种调试 4.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 安全阀 | 1.名称:三片式不锈钢球阀 2.规格:DN150*175mm，流通直径DN100,公称压力1.6lIPA，整定压力0.95Mpa. 3.材质:SS316LBA 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:安装到原有缓冲罐，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 安全阀 | 1.型号:AFS-AK28X-16T 2.公称尺寸:DN50，流通直径40mm 3.使用温度:200°C，整定压力0.44IPA. 4.原有空压机备住 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢管 | 1.安装部位:5#动力站 2.介质:压缩空气 3.材质:不锈钢管SS304LBA 4.规格:200A SCH10S 5.连接形式:氩弧焊接 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢法兰蝶 | 1.名称:不锈钢法兰蝶阀 2.规格:Q341F-16P 200 3.材质:SUS304L BA 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 其他:空压站两台空压机需在原有主管上改造，增加三通。满足招标文住、图纸，包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 干燥机冷冻水管 | 1.安装部位:空压站3F-吸附式干燥机冷却水 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN65 5.连接形式:氢电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他·在原有中退水管道上开孔，对接满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关圆集、却壁求 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 干燥机冷冻水球阀 | 1.名称:长颈内螺纹球阀 2.材质:不锈钢SUS304 3.型号、规格:DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管-空压机冷却水管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗试验.强度试验.严密性试验 5.包含各类管配件.连接件.穿一般套管.伸缩缝软连等配件 6.除锈及防腐:轻锈及涂防锈底漆二道 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀-空压站冷却水管 2.规格:DN150,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 过滤器 | 1.名称:水过滤器 2.材质:壳体、网孔SUS304不锈钢 3.型号、规格:DN150 P=1.6MPa 4.目数:20-40目 5.连接形式;螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 金属软接 | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:螺纹连，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表(含表阀及表弯) 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6MPa 4.精度:精度1.0，，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50° 4.精度:精度1.0 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空压机放空管 2.输送介质:压缩空气 3.材质:镀锌钢管(包含管件) 4.规格:DN200 (D219.0x6.0) 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:需做耐高温保温满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | PV系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 真空缓冲罐 | 1.名称:真空缓冲罐 2.V=8m3 P=-0.1MPa 3.碳钢，内部环氧喷涂 4.排水管道及自动排水阀安装 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PV机组群控柜 | 1.名称:PV机组群控柜 2.包含进气管上双负压传感器及到控制柜的控制线缆、配管的采购、安装及调试等 3.满足所有工艺真空机组群控功能，真空泵自动切换运行，切换时间可设定，信号传输FMCS系统；支持485通信，针对不同型号及品牌进行整合调试，实现系统整体运行功能；PV真空系统现场控制柜设置就地触摸屏，实时监控真空泵、压力、阀门等系统状态及报警 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 设备配电 | 1、动力设备配电 2、包含：设备启动柜、变频器、滤波器等 3、设备电缆、桥架、穿管（变电所到启动柜、启动柜到设备侧接线） 3、配合设备、强电、自控各种调试 4.其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:真空站排气管 2.输送介质:真空 3.材质:镀锌钢管(包含管件) 4.规格:DN200 (D219.0x6.0) 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:需做耐高温保温满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 焊接钢管 | 1.安装部位:动力站2F 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN200 (D219.0x6.0) 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐,一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 焊接钢管 | 1.安装部位:动力站2F 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件),Q235B 4.规格:DN150 (D219.0x6.0) 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐,一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:动力站2F 2.输送介质:空调水 3.材质:螺旋焊接钢管(包含管件)，Q235B 4.规格:DN65 5.连接形式:氩电联焊，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 6.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.包含:除锈、刷漆、防腐，一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2.规格:DN200,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 蝶阀 | 1.名称:涡轮对夹蝶阀 2.规格:DN150,1.6MPa 3.材质:球墨铸铁;阀瓣:SUS304;阀杆:SUS304;密封垫片:EPDM 4.连接形式:法兰连接(包含对接法兰、垫片、螺丝螺帽等的提供) 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 球阀 | 1.名称:长颈内螺纹球阀 2材质:不锈钢S0S304 3.型号、规格:D65，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接，需做橡塑海绵保温:满足使用需求，需作保温，厚度:综合 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | U-PVC阀门 | 1.名称:蝶阀-真空系统阀门 2.规格:DN250 3.材质:U-PVC 4.压力等级:P≥0.3mpa 5.连接方式:法兰 6.其他:包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫，标识、挂牌等 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | U-PVC管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:工艺空气 3.材质:SCH80 0-PVC(含直接) 4.规格:DN250 P= (-0.1-0Mpa) 5.连接形式:粘接 6.管道试捡:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 7.含配套三通、弯头、盲板、伸缩节等管件的制作和安装 8.包含:一般套管的制作安装、连接件、预留口等附件的制作安装 9.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | U-PVC阀门 | 1.名称:蝶阀-真空系统阀门 2.规格:DN200 3.材质:U-PVC 4.压力等级:P≥0.3mpa 5.连接方式:法兰 6.其他:包含符合设计要求的法兰、压力试验、吹扫，标识、挂牌等 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.材质:SUS304材质附套管 3.型号、规格:0~50℃ 4.精度:精度1.0 5.其他;满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 压力表 | 1.名称:弹簧管压力表(含表阀及表弯) 2.材质:SUS304材质 3.型号、规格:Y-150 0-1.6Pa 4.精度:精度1.0，，需做橡塑海绵保温:满足使用需求 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 负压表 | 1.名称:真空压力表 2.材质:SUS304 3.压力等级:-0.1-0IPa，表盘2" 4.其他;清足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 9.废气系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单No.9-废气系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 有机废气系统
3#主厂房
1 | 原有有机排风系统拆改 | 1.名称:有机排风系统拆改 2.包含有机排风风管及管道阀件的拆改移动。 3.管道规格：φ600mm 4.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 防爆直驱变频风机 | 1、设备名称：有机排气风机，编号：3-R-VEX-F-003 2、参数：风量、18000 CMH，静压：2500Pa， 3、接气部分SUS304，防火花等级符合Amca C级技术要求，喇叭口+铝环/铜环， 4、VFD、电机满足室外防水需求，能效≥IE4，强冷风扇，含风机底座、避震器、马达防雨帽等附属配件 5、包商需根据现场实际情况深化设计 6.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 防爆直驱工频风机 | 1、设备名称：有机排气风机，编号：6-R-VEX-F-001~2 2、参数：风量、2000 CMH，静压：1500Pa， 3、接气部分SUS304，防火花等级符合Amca C级技术要求，喇叭口+铝环/铜环，含启停控制柜，本地控制启停 4、电机满足室外防水需求，能效≥IE4，强冷风扇，含风机底座、避震器、马达防雨帽等附属配件 5、包商需根据现场实际情况深化设计 6.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUS304活性炭吸附塔 | 1、材质：框架SUS304， 2、处理风量:18000CMH,压损≤400pa 3、填料活性炭，吸附段，系统总去除效率≥85%,带阻火器。 4、包商需根据现场实际情况深化设计，负责将本次新增风机、活性炭吸附塔并入已有系统并完成相关调试工作，含压差计、排液口等备件， 5.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 配电(控制)柜 | 1.名称:配电(控制)柜（包商自行深化） 2.有机排气系统配电、变频器及控制柜 3.规格需满足系统要求，包商负责将本次新增部分并入已有系统 4.安装方式:符合设计要求 5.含接地、调试及试验 6.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配管 | 1.名称:有机排气系统电源配管 2.包含软管、接线盒、管件等全部附件 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 电缆 | 1.名称:有机排气系统电源电缆 2.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不燃风管软管 | 1.名称:不燃风管软管 2.规格:承压2500Pa 3.用途:设备连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ800mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ600mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 128.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ500mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 56.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ400mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 85.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ350mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 110.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ250mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 48.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 不锈钢风管 | 1.材质:304不锈钢板风管 2.尺寸:φ200mm 3.板材厚度:1.5mm 4.材质要求:SUS304不锈钢 5.接口形式:焊接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 32.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:Φ600 3.材质:SUS304不锈钢 4.类型:电动防火阀 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:Φ300 3.材质:SUS304不锈钢 4.类型:电动防火阀 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ200 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ250 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ300 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ350 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ400 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ500 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ600 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 排液口 | 1.类型:有机排风管道集液点位 2.规格：φ50，带阀、带存水弯，中部配置透明观察小窗，满足日常就地收集和系统停机维护时放空功能 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温（难燃B1）,具有FM认证并标识 2.部位:工艺风管、风阀 3.绝热厚度:综合 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 酸性排气系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3#主厂房酸性排气系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 原有酸性排风系统拆改 | 1.名称:酸性排风系统拆改 2.包含酸性排风风管及管道阀件的拆改移动。 3.管道规格：φ600mm 4.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 玻璃钢直驱变频风机 | 1、名称：酸排风机，设备编号3-R-SCX-F-003 2.风机材质：FRP， 3、设备参数：风量8000 CMH 静压：2500Pa， 4、电机：VFD、电机满足室外防水需求，能效等级≥IE4,强冷风扇，含风机底座、避震器、马达防雨帽等附属配件； 5、包商需根据现场实际情况深化设计 6.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 一级立式废气洗涤塔 （泵浦、含内部管路、填料、喷嘴、PH、电导度仪表等） | 1、名称：洗涤塔，设备编号：3-R-SCX-SCR-003 2.材质：塔体、FRP，循环管路：PVC（SCH80等级），填料：PP 。 3、风量：8000 CMH，压损：≦500Pa，去除效率≥90%，泵浦配置模式为N+1，，预留深度处理功能段。 4、包商需根据现场实际情况深化设计，负责将本次新增风机、洗涤塔并入已有系统并完成相关调试工作 5.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 配电(控制)柜 | 1.名称:配电(控制)柜（包商自行深化） 2.酸性排气系统配电、变频器及控制柜，包商负责将本次新增部分并入已有系统 3.规格需满足系统要求 4.安装方式:符合设计要求 5.含接地、调试及试验 6.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配管 | 1.名称:有机排气系统电源配管 2.包含软管、接线盒、管件等全部附件 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 电缆 | 1.名称:有机排气系统电源电缆 2.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不燃风管软管 | 1.名称:不燃风管软管 2.规格:承压2500Pa 3.用途:设备连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.尺寸:φ600mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质要求:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.接口形式:法兰连接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 41.703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.尺寸:φ500mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质要求:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.接口形式:法兰连接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 20.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不锈钢通风管道 | 1.材质:不锈钢风管 2.尺寸:φ450mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 不锈钢通风管道 | 1.材质:不锈钢风管 2.尺寸:φ300mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 134.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不锈钢通风管道 | 1.材质:不锈钢风管 2.尺寸:φ200mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 26.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不锈钢通风管道 | 1.材质:不锈钢风管 2.尺寸:φ150mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:Φ600 3.材质:SUS304不锈钢 4.类型:电动防火阀 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ600 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ500 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ300 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ200 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ80 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 排水口 | 1.类型:风管酸废液排水口 2.规格：φ50，带阀、带存水弯，中部配置透明观察小窗，满足日常就地收集和系统停机维护时放空功能 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 碱性排气系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3#主厂房碱性排气系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 原有碱性排风系统拆改 | 1.名称:碱性排风系统拆改 2.包含碱性排风风管及管道阀件的拆改移动。 3.管道规格：φ300mm 4.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m | 66.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 玻璃钢直驱变频风机 | 1、名称：碱排风机，设备编号3-R-AEX-F-003 2.风机材质：FRP， 3、设备参数：风量、4000 CMH静压：2500Pa， 4、电机：VFD、电机满足室外防水需求，能效等级≥IE4,强冷风扇，含风机底座、避震器、马达防雨帽等附属配件； 5、包商需根据现场实际情况深化设计 6.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 废气洗涤塔 （泵浦、含内部管路、填料、喷嘴等） | 1、名称：洗涤塔，设备编号：3-R-AEX-SCR-003 2.材质：塔体、FRP，循环管路：PVC（SCH80等级），填料：PP 。 3、风量：4000 CMH，压损：≦500Pa，去除效率≥90%，泵浦配置模式为N+1，，预留深度处理功能段。 4、包商需根据现场实际情况深化设计，负责将本次新增风机、洗涤塔并入已有系统并完成相关调试工作 5.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 配电(控制)柜 | 1.名称:配电(控制)柜（包商自行深化） 2.碱性排气系统配电、变频器及控制柜，包商负责将本次新增部分并入已有系统 3.规格需满足系统要求 4.安装方式:符合设计要求 5.含接地、调试及试验 6.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 配管 | 1.名称:有机排气系统电源配管 2.包含软管、接线盒、管件等全部附件 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电缆 | 1.名称:有机排气系统电源电缆 2.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 不燃风管软管 | 1.名称:不燃风管软管 2.规格:承压2500Pa 3.用途:设备连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 不锈钢通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.尺寸:φ400mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质要求:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.接口形式:法兰连接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 66.339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 不锈钢通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.尺寸:φ300mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质要求:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.接口形式:法兰连接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 77.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 不锈钢通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.尺寸:φ200mm 3.板材厚度:0.75mm 4.材质要求:FM认证sus304+特氟龙Coating 5.接口形式:法兰连接 6.管道附件:含软管、弯头、take off预留点及阀门等配件 7.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 51.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:Φ400 3.材质:SUS304不锈钢 4.类型:电动防火阀 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ400 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ300 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ200 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 风管蝶阀 | 1.类型:不锈钢蝶阀 2.规格:Φ150 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 风管蝶阀 | 1.类型:不锈钢蝶阀 2.规格:Φ250 3.材质:FM认证sus304+特氟龙Coating 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 风管止回阀 | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格:Φ300 3.材质:SUS304不锈钢 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 排水口 | 1.类型:风管碱废液排水口 2.规格：φ50，带阀、带存水弯，中部配置透明观察小窗，满足日常就地收集和系统停机维护时放空功能 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 烟囱 | 本次新增洗涤塔并入系统后，包商须负责更换现有烟囱，满足排放速率要求（需包商深化设计，满足法规及后期使用需求） | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 一般排风系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3#主厂房一般排风系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 原有一般排风系统拆改 | 1.名称:一般排风系统拆改 2.包含管井内一般排风风管及管道阀件的拆改移动。 3.管道规格：2000*900mm 4.其他:满足图纸、包定义、技术规格书及相关规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 钢制直驱变频离心风机 | 1、名称：，设备编号3-R-PGEX-F-004 2.风机材质：金属 3、设备参数：风量、46000 CMH 静压：2500Pa， 4、电机：VFD、电机满足室外防水需求，能效等级≥IE4,强冷风扇，含风机底座、避震器、马达防雨帽等附属配件； 5、包商需根据现场实际情况深化设计，负责将本次新增风机并入已有系统并完成相关调试工作 6.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 配电(控制)柜 | 1.名称:配电(控制)柜（包商自行深化） 2.一般排气系统配电、变频器及控制柜，包商负责将本次新增部分并入已有系统 3.规格需满足系统要求 4.安装方式:符合设计要求 5.含接地、调试及试验 6.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:L＞1500mm 3.板材厚度:1.5mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、预留点及阀门等配件 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 335.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ200mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他:每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ300mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 75.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ480mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 195.0317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ500mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 462.679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ700mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 327.502 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 热镀锌钢板风管 | 1.材质:热镀锌钢板风管 2.尺寸:φ700mm 3.板材厚度:1.2mm 4.镀锌要求:双面镀锌重量100g/m2 5.管道附件:含软管、弯头、法兰、take off预留点及阀门等配件，含洁净室6米高度的库板墙包柱 6.其他::每只风管长度不超过1.5米，满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 263 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 不燃风管软管 | 1.名称:不燃风管软管 2.规格:承压2000Pa 3.用途:设备连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:1600*400mm 3.材质:热镀锌钢板 4.类型:电动防火阀 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ200 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ300 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ480 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ500 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:Φ700 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 风量调节阀 | 1.类型:手动对开多叶调节阀（带锁闭） 2.规格:1600*400mm 3.材质:阀体为1mm厚镀锌钢板，叶片为镀锌钢板 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 电动密闭阀 | 1.类型:电动密闭阀 2.规格:1600*400 3.材质:镀锌钢板，含密封胶条，密度:1.2kg/m3 4.类型:交流24V电信号,带电动执行机构 5.附件:含检查接线、单独支吊架等安装附件 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 气动密闭阀 | 1.类型:气动密闭阀 2.规格:1600*1250 3.材质:镀锌钢板，含密封胶条，密度:1.2kg/m3 4.类型:交流24V电信号,带电动执行机构 5.附件:含检查接线、单独支吊架等安装附件 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 风量调节密闭阀 | 1.类型:风量调节密闭阀 2.规格:1600*1250 3.材质:镀锌钢板，含密封胶条，密度:1.2kg/m3 4.类型:交流24V电信号,带电动执行机构 5.附件:含检查接线、单独支吊架等安装附件 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 排水口 | 1.类型:风管排水口 2.规格：φ50，带阀、带存水弯，中部配置透明观察小窗，满足日常就地收集和系统停机维护时放空功能 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 控制系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PLC编程 | 系统编程软件及整个系统的编程调试，将新增设备（有机塔、酸/碱洗涤塔、风机等）并入现有控制系统 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 控制电缆（含屏蔽线缆） | 1、型号：ZB-KVVR 10*1.0mm2 2、敷设方式：沿桥架敷设，管内敷设 3、其他：含电缆头、接线端子 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 密闭控制桥架（含盖板） | 1、名称：CT-T 200*100; 2、材质：铝合金烤漆或镀锌钢板烤漆，含桥架接地； 3、类型：槽式; | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RIO柜 | 由厂商根据控制要求、图纸、国家规范等进行细化设计；包含柜体、I/O模块、485通讯模块、冗余的电源模块及配套硬件设施，并且要求在满足本盘柜内I/O总量及485通讯接口的同时预留10%各类型的I/O接口及485通讯接口,盘柜需增加槽钢底座和防雨罩 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 隔离开关盘 | 1、形式：落地式,下进线,下出线，室外防雨型， 2、防护等级：IP54，满足设备控制要求。 3、每台排气风机配置一个，（厂家深化设计） | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 洗涤塔现场控制盘 | 落地式,下进线,下出线，室外防雨型，防护等级：IP54，满足设备控制要求。 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 桥架 | 1、桥架（采用铝合金烤漆或镀锌钢板烤漆）含桥架接地 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 镀锌线管 | 1、需包商深化设计，满足法规及现场使用要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 洗涤塔仪器仪表 | 1.包含电导度、PH、液位传感器等仪表传感器（含2年探头校准标液） | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 机械式负压表 | 量程:0~-1000pa; | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 避雷器及设备接地 | 满足国家规范、技术规格要求。 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3#主厂房 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 加药循环泵（含保护箱体） | 1、气动泵，酸性、碱性洗涤塔各1台 2、流量：需包商深化设计 3、包商负责接入现有系统 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 化学品管路 | 1、管道材质：双套管PVC 2、日用桶到现场洗涤塔管路 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 加药电磁阀 | 1、电磁阀 2、规格：需包商深化设计 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 公共支架及管路 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 风管配件 | 支架、吊杆采用热镀锌，PTFE垫片,不锈钢螺丝,跨接导线等 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 钢构 | 包括不限于设备基础、烟囱，风管支吊架钢构（烟囱支架需做成楼梯马道式） | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 桥架 | 1.名称:排气系统电源桥架 2.包含弯头、三通、接地等全部附件 3.规格材质及安装方式自行深化，满足设计需求 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 压力传感器 | 1.名称:压差表（末端压力sensor） 2.具有有远传和现场显示功能 3.其他其他:满足技术及商务比选文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 给水管路系统（含阀门、配件、保温） | 管道PVC材质，透明管、阀门等附属配件 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 废液排放管路(洗涤塔排水) | 1、含洗涤塔排水、室内风管排水， 2、材质：UPVC 3、路由：现场使用点排放到原系统 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 废液排放管路(室内风管排水) | 1、含有机管道排水、室内风管排水， 2、材质：304不锈钢 3、路由：现场使用点排放到原系统 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CDA管路管道(含阀门、减压阀及配件) | 1、材质：SUS304不锈钢管道 2、规格：管道大小需包商深化设计 3、路由：预留点到现场使用点 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 消防管路(阀门、喷头及配件) | 1、材质：内外热镀锌钢管 2、路由：预留点到现场使用点 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 设备基础 | 1、区域：主厂房废气站屋面，如现有设备基础空间不满足新增设备布置，则按实际需求增加 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 10.供电系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.10供电系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 配电柜
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.规格:SCB14 10/0.218kV 1000kVA，10±2*2.5%kV， Uk=6% 3.带风机、温控箱、IP21不锈钢外壳及铜母排和软连接铜母排 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.规格:SCB14 0.4/0.218kV 500kVA，0.4±2.5% kV， Uk=4% 3.带风机、温控箱、IP21不锈钢外壳及铜母排和软连接铜母排 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 变压器中性点接地扁铁 变压器接地扁铁 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:100*10 4.安装部位:变电所及电容器室 5.安装形式:暗装（黄绿相间） 6.含接地装置调试，满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 变压器中性点接地扁铁 变压器接地扁铁 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:50*5 4.安装部位:变电所及电容器室 5.安装形式:暗装（黄绿相间） 6.含接地装置调试，满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 高频UPS主机 | 1.名称:高频UPS主机 2.规格:500KVA 400/400V 3P+N IGBT整流、逆变模块、通信板卡、电池监控系统 3.安装方式:详见图纸 4.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UPS-380V馈线柜 | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UPS-218V馈线柜 | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 电池开关柜 | 1.名称:500KVA UPS电池开关柜 2.规格:直流断路器和柜体，柜内双门,箱体冷轧板厚2.0mm 3.安装方式:详见图纸 4.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 蓄电池成套 | 1.名称:蓄电池成套 2.规格:蓄电池，500kVA容量UPS主机配套铅酸阀控免维护型电池，设计寿命12年，带连接电缆头保护套，电池连接小铜排及防护罩，单机满载运行，后备时间保证15min，报价时标明电池规格，所报电池满足使用需求 3.安装方式:详见图纸 4.电池架:敞开式 5.含电力电缆及铜排（含电缆附件），电池之间及电池与电池开关柜之间的的连接电缆采用2[ZBYJVR-2(1x185mm2)]，电缆需按规范满足要求；电池间连接铜排应根据实际载流量及短路电流进行选型，并满足GB/T 51368及储能系统相关技术规范要求。 6.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 7.包含蓄电池监控系统 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 高压柜（出线柜） | 1、规格：12KV，31.5KA ，VCB 630A 2、其他：满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 高压柜（出线柜） | 1、规格：12KV，31.5KA ，VCB 630A 2、其他：满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、新增高压柜需与原高压柜进行连接，柜内母排需要改造，搭接长度，搭接方案需厂家现场核对后确定 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 208V 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、新增低压柜需与原低压柜进行连接，柜内母排需要改造，改造搭接方案与长度需由设备厂商现场测量确认 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 208V 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜 2.类型:1KV成套 3.含配套槽钢基础,槽钢与固定在地面上的角钢焊接固定 4.含配套母线安装 5.含接地、调试及试验 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 电力监控系统 | 1、范围：高低压设备电力监控、UPS电力监控 2、其他：满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 3、新增设备电力监控系统需接入原电力监控系统 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 配管桥架
1 | 低压封闭式插接母线槽 （新增两台10/0.218kV -1000kVA） | 1.名称:联络母线桥 2.型号:包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接、始（终）端箱等全部配件 3.含配套支吊架制作安装 4.规格:0.4KV，铜母线 5.容量(A):2500A 6.线制:三相五线制 7.安装部位:室内 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 低压封闭式母线槽 (用于低压柜新增) | 1.名称:联络母线桥 2.型号:包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接、始（终）端箱等全部配件 3.含配套支吊架制作安装 4.规格:0.4KV，铜母线 5.容量(A):5000A 6.线制:三相五线制 7.安装部位:室内 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 9.改造搭接方案与长度需由设备厂商现场测量确认 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 低压封闭式母线槽 (用于低压柜新增) | 1.名称:联络母线桥 2.型号:包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接、始（终）端箱等全部配件 3.含配套支吊架制作安装 4.规格:0.218KV，铜母线 5.容量(A):5000A 6.线制:三相五线制 7.安装部位:室内 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 9.改造搭接方案与长度需由设备厂商现场测量确认 | m | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 低压封闭式母线槽 (用于380V-U电低压柜新增) | 1.名称:联络母线桥 2.型号:包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接、始（终）端箱等全部配件 3.含配套支吊架制作安装 4.规格:0.38KV，铜母线 5.容量(A):1250A 6.线制:三相五线制 7.安装部位:室内 8.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 9.改造搭接方案与长度需由设备厂商现场测量确认 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 高压桥架 | 1.名称:高压桥架 2.型号:CTL-A 3.规格:400*200 4.材质:热镀锌钢 5.类型:梯形桥架 6.接地方式:不小于25mm²的铜线跨接 7.含发电机及冰机等高压桥架 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 高压桥架 | 1.名称:高压桥架 CTL-A 2.规格:300*200 3.材质:热镀锌钢 4.类型:梯形桥架 5.接地方式:不小于25mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.含发电机及冰机等高压桥架 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 高压桥架 | 1.名称:高压桥架 2.型号:CTL-A 3.规格:200*200 4.材质:热镀锌钢 5.类型:梯形桥架 6.接地方式:不小于25mm²的铜线跨接 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 低压桥架 | 1.名称:低压桥架 2.型号:CTL-B 3.规格:600*100 4.材质:热镀锌钢 5.类型:梯形桥架 6.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 48.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 低压桥架 | 1.名称:低压桥架 2.型号:CTL-B 3.规格:400*200 4.材质:热镀锌钢 5.类型:梯形桥架 6.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 控制桥架 | 1.名称:控制桥架 2.型号:CTR-C 3.规格:200*100 4.材质:热镀锌钢 5.类型:槽式 6.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 控制桥架 | 1.名称:控制桥架 2.型号:CTR-C 3.规格:100*50 4.材质:热镀锌钢 5.类型:槽式 6.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 电缆
1 | 电力电缆 （高压电缆） | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3*95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:8.7/15kV 7.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 电力电缆 （UPS进线电缆/DVR进线电源） | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:1*300mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:1KV 7.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3*240mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:1KV 7.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 电力电缆 （UPS充电电缆） | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJVR 3.规格:1*185mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:1KV 7.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:1KV 7.含电缆头材料及制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVVP 3.规格:7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级:1KV 7.含电缆头材料及制作安装 8.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 防雷接地 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 接地母排 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:50*5 4.安装部位:变电所及电容器室\电池架基础及UPS基础接地 5.安装形式:明装（黄绿相间） 6.含接地装置调试，满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | m | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 接地跨接线 | 1.名称:接地跨接线 2.材质:热镀锌钢材或BV-1*25mm2铜导线 3.部位：本楼栋施工范围内进出户管道桥架、金属墙等 4.满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 接地系统测试 | 1.名称:接地系统测试 2.部位:本楼栋施工范围内所有接地系统 3.满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | 系统 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 检修工具及安全工器具
1 | 安健环防护用具 | 1.供电系统各种安、健、环设施，包括标识的制作和安装；配变电所应配备的一切辅安全措施，如绝缘地毯（含第三方检测合格证）、防鼠板、驱鼠器、标识牌、安全操作工具，操作牌、马赛克带灯模拟图板、可视化标识等等，需经过业主确认，并满足当地供电局规范及验收要求；并提供所有图纸材料表中所列的标识及工器具、工具柜； 2.满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:包括高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验（包括交流耐压、局部等）、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用 3.满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照度计 | 具体详见技术规格书及满足业主需求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 热成像测温仪 | 具体详见技术规格书及满足业主需求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 接地电阻测试仪 | 具体详见技术规格书及满足业主需求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电池内阻测试仪 | 具体详见技术规格书及满足业主需求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 增容送电手续 | 包含1.增容手续办理:业务申请、对接供电局现场勘察，阶段成果:供电局出具《供电方案答复单》 2.图纸报审:阶段成果，出具《设计审查意见》 3.电网外线配套工程施工(如有)持续跟进外线施工进度，阶段成果:明确外线完工时间，倒排内部配电室施工计划 4.工程竣工，竣工检验报验，阶段成果:出具《竣工检验意见书》 5.计量装置相关对接，阶段成果:协助甲方完成《高压供电合同》签订，完成计量装置安装 6.停电方案协调、保护定制单下发、装表、送电，协调定值单的下发、与供电局敲定正式停电施工/换表送电时间等，阶段成果:在计划时间内成成功送电 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 11.电气系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.11电气系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 动力配电
1 | 动力配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:落地式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.进线方式:侧进线,考虑防水措施 6.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 7.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 动力配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂墙式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率75KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率55KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率45KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率30KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率11KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 变频器 | 1.名称:变频器 2.用途:动力设备等 3.规格:匹配功率5.5KW电机设备 4.安装方式:综合考虑 5.含接地、调试及试验、防火封堵 6.含输入电抗器（变频器配套）、 EMC（变频器配套）、快速熔断器（变频器配套） 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DVR动态电压恢复装置 | 1.名称:DVR动态电压恢复装置 2.规格:600kVA 补偿响应时间小于1ms 全响应时间 ＜2ms 补偿时间 3秒 3.安装方式:综合考虑 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DVR动态电压恢复装置 | 1.名称:DVR动态电压恢复装置 2.规格:250kVA 补偿响应时间小于1ms 全响应时间 ＜2ms 补偿时间 3秒 3.安装方式:综合考虑 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*185+2*95mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*150+2*70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*120+2*70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*70+2*35mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*50+2*25mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*35+2*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-3*25+2*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZB-YJV-0.6/1.0kV-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 照明插座配电
1 | 照明配电柜 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:落地式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢支架的采购安装及相关配套工作 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 插座配电柜 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:落地式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢支架的采购安装及相关配套工作 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 照明配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式：挂墙式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢基础的采购安装及相关配套工作 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | A型应急照明配电箱 DC36 | 1.名称:成套配电箱（集中蓄电池1.3KVA 90min） 2.规格:详见图纸 3.安装方式:挂墙式 4.含接地、调试及试验、防火封堵 5.包括配电箱及型钢支架的采购安装及相关配套工作 6.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZBN-YJV-0.6/1KV-5x16mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZBN-YJV-0.6/1KV-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:1KV 5.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 6.包括电缆头/接线端子的采购、制作、安装 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 电缆桥架 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 低压桥架 | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:400*200 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 低压桥架 | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:300*100 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 456.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 低压桥架 | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:200*100 3.材质:热浸锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 135.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 低压线槽 | 1.名称:低压线槽 MR（带盖板） 2.规格:100*50 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 照明灯具 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 防爆LED灯 | 1.名称:防爆LED灯 2.型号:光源：cosΦ≥0.95，Φ≥2x1500lm，Ra≥80，寿命≥50000h，Exd IIC T1 3.规格:2x10W 4.满足招标文件、图纸、技术要求及相关图集规范要求 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 开关插座 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 防爆照明开关 | 1.名称:防爆三联单控跷板开关（明装） 2.规格:250V 10A，Exd IIC T1 3.安装方式:明（暗）装，含接线盒 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 防爆插座 | 1.名称:防爆单相三孔插座 2.规格:250V 16A,防爆型 3.安装方式:明（暗）装，含接线盒 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F | 其他 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 设备接地汇接箱 | 1.名称:设备接地汇接箱 2.编号:JD-1 3.规格:含镀锌扁钢、接地母线、 BVR线等 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 台 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工艺设备接地系统 | 1.名称:工艺设备接地扁钢40X4 3.规格:含镀锌扁钢、接地母线、 BVR线等 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 1650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 动力设备接地系统 | 1.名称:动力设备接地扁钢50X4 3.规格:含镀锌扁钢、接地母线、 BVR线等 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 电气火灾监控系统（布线） | 1.名称:电气火灾监控系统（布线） 2.规格型号:详见图纸 3.负责整合本包范围内的监控单元《含485通讯线、光纤以及相关零附件》 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 5.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 消防电源监控系统（布线） | 1.名称:消防电源监控系统（布线） 2.规格型号:详见图纸 3.负责整合本包范围内的监控单元《含485通讯线、光纤以及相关零附件》 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架 5.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 接地系统 | 1.名称:接地系统 2.类别:等电位连接，电气设备的金属外壳、金属 桥架、构架、金属灯具的外壳需可靠接地，高架 地板、金属管道、风口、金属壁板、吊顶龙骨等需做防静由接地 3.含接地测试、镀锌扁钢、接地母线、 BV线等接地线 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:电缆试验（绝缘试验）自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置等相关费用 3.电压等级(kV):1kv 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
H | 无尘室配电 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 动力配电箱 | 1.FFU电柜 2.安装方式:落地式 2.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 照明电箱 | 1.照明电柜 2.安装方式:挂墙式 3.内容：夹层照明电柜深化设计，由中控室远控，自控负责接入 4.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 插座电箱 | 1.插座电柜 2.安装方式:挂墙式 3.内容：夹层照明电柜深化设计，由中控室远控，自控负责接入 4.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 1139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-3x185+2x95 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 1822 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-3x150+2x70 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x95+1x50 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x10 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x6 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 1017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 10384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-3x95+2x50 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.电缆头制作安装 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 洁净型泪珠灯 | 1.名称：洁净LED灯(含灯管) 2.功率：1*15W 3.型号：cosΦ≥0.95，Φ≥1x2700lm，Ra≥80，寿命≥50000h | 套 | 1875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 洁净荧光灯 | 1.名称：黄色光源荧光灯(含灯管) 2.功率：1*24W 3.型号：1x24W，cosΦ≥0.95，Φ≥1x2250lm，波长≤500nm，Ra≥80，灯管寿命≥20000h，镇流器寿命≥50000h | 套 | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 双管LED灯 | 1.名称：普通双管LED灯(含灯管) 2.功率：2*10W 3.型号：cosΦ≥0.95，Φ≥2x1500lm，Ra≥80，寿命≥50000h | 套 | 972 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | LED灯带 | 1.部位:吊顶灯膜处 2.LED灯带,功率自行优化满足要求 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 消防应急灯 | 1.名称：A型消防应急灯（集中蓄电池） 2.功率：5W 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 消防应急灯 | 1.名称：A型大型疏散指示灯 （集中蓄电池） 2.功率：1W 3.其他：嵌入式安装，需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 消防应急灯 | 1.名称：A型安全出口灯 2.功率：1W 3.其他：嵌入式安装，需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 套 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 照明面板开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号:250V 10A | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 照明面板开关 | 1.名称：双联单控开关 2.型号:250V 10A | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 照明面板开关 | 1.名称：单联双控开关 2.型号:250V 10A | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 接地系统 | 1.名称 : 接地线 2.型号 : BVR-1x35mm2接地线(包含接地线附件) | m | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 接地汇接箱 | 1.名称:接地汇接箱 2.规格:含镀锌扁钢、接地母线、 BVR线等 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 低压桥架（带盖板） | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:600*200 3.材质:热镀锌钢 4.类型:梯形桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集规范要求 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 低压桥架（带盖板） | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:400*100 3.材质:热镀锌钢 4.类型:梯形桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 1417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 低压桥架（带盖板） | 1.名称:低压桥架 CTL（带盖板） 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌钢 4.类型:梯形桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 低压线槽 | 1.名称:线槽 MR 2.规格:400*200 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 低压线槽 | 1.名称:线槽 MR 2.规格:300*100 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 低压线槽 | 1.名称:线槽 MR 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌钢 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 母线防水罩 | 1.名称：母线防水罩 2.范围：全段(方案自行深化) 3.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 检修插座箱 | 1.编号：检修插座箱 2.其他：需满足图纸、技术规格书、包定义、招标文件、合同技术要求、相关图集、国标要求、施工验收规范、现场使用功能等需求。 | 台 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 拆除工程 | 根据现场实际需求，拆除及恢复内容包含但不限于：原固晶机增加DVR的拆除与恢复，综合管线调整拆除及恢复，施工流程拆除与恢复等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 12.自控系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.12自控系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | PLC控制系统
1 | RIO站 | 1.名称:RIO站（含防水罩，槽钢底座） 2.位置:负责主厂房、附属楼栋以及洁净室内的控制 3.盘柜内部设计:由厂商根据控制要求、图纸、国家规范等进行细化设计；包含柜体、I/O模块、485通讯模块、冗余的电源模块及配套硬件设施，并且要求在满足本盘柜内I/O总量及485通讯接口的同时预留20%各类型的I/O接口及485通讯接口 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 控制模块 | 1.规格型号：匹配现有IO柜控制模块 2.包含但不限于数量量输入模块、数字量输出模块、模拟量输出模块、模拟量输入模块、通讯模块，以及模块所配套的相应地址、电源等 3.接入并兼容现有控制系统，完成调试 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 仪表、传感器 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 温/湿度变送器 | 1.名称:温/湿度变送器 2.零点手动校准，一体式；防护等级：大于IP20 3.湿度:测量范围：0-100%；精度：±1.5%；输出：4-20mA；温度：测量范围：0-50℃；精度：±0.2℃；输出：4-20mA 4.安装位置:无尘室，不带就地显示 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 室内静压传感器 | 1.测量范围：0-50pa；输出：4-20Ma；防护等级：IP54； 2.安装位置：室内，带就地显示 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 微压差变送器 | 1.名称:微压差变送器 2.技术参数:带就地显示；输入输出信号：4-20mA；防护等级≥IP20，压力：0-50pa；精度：±1%Pa 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 水管温度变送器 | 1.名称:水管温度变送器 2.技术参数:测量范围：0-100℃；管道管径DN150;精度：±0.2℃；输出：4-20mA;防护等级：≥IP65 3.安装位置:水管 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 水管压力变送器 | 1.名称:水管压力变送器 2.技术参数:带就地显示，压力：0-1.6Mpa；精度：0.1%；温度：0-100℃；输出：4-20mA；防护等级：≥IP65 3.安装位置:水管 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 气管温度传感器（CDA） | 1.名称:气管温度传感器 2.技术参数:测量范围：-100℃~20℃；精度：±0.2℃；输出：4-20mA；防护等级：≥IP65 3.安装位置:气体管道,包含引压管的采购、安装 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 气管压力传感器（PV） | 1.名称:气体压力变送器 2.技术参数:带就地显示，压力：-100-0Kpa；精度：0.15%；温度：0-150℃；输出：4-20mA；防护等级：≥IP65 3.安装位置:气体管道，包含引压管的采购、安装 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 气管压力传感器（PN2） | 1.名称:气体压力变送器（PN2） 2.技术参数:带就地显示，压力：0-16Bar；精度：0.15%；温度：0-150℃；输出：4-20mA；防护等级：≥IP65 3.安装位置:气体管道，包含引压管的采购、安装 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 气管压力传感器（CDA） | 1.名称:CDA气体压力变送器 2.技术参数:带就地显示，压力：0-16Bar；精度：0.15%；温度：0-150℃；输出：4-20mA；防护等级：≥IP65 3.安装位置:气体管道，包含引压管的采购、安装 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 电导率变送器 | 1.名称:电导率变送器 2.量程：0-2000ms/cm；精度：±1%；输出：4-20mA；防护等级：IP65; 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PH值传感器 | 1.名称:PH值传感器 2.量程：0~14；精度：±0.1pH；输出：4-20mA；防护等级：IP65; 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 水管流量计 | 1.名称:水管流量计 2.技术参数:带现场显示，分体式（15m）；电磁式累计型；管道直径DN200-DN400；工艺流量400m3/h;压力：0-1.6Mpa ；精度：±0.5%；防护等级≥IP65;通讯方式：RS485通讯；瞬时值输出4-20mA 3.显示工作压力下真实流量 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 气体流量计 | 1.名称:气体流量计（插入孔板式，含真实气体标定） 2.规格:CDA/PN2；管径：100A-400A；材质：SUS 304L BA（非高纯）；精度：（±1%Reanding，±0.5% FS） 3.技术参数:量程比：100：1；需配置第二量程（具体量程需求待深化设计确认）；信号：具备瞬时量（4-20ma）和累计量功能（RS485通讯方式，含串口转换器），带远程数据输出，分体式（15m延长线），带现场显示调节 4.连接方式:与气体管道连接方式相同 5.显示工作压力下真实流量 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN80 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN65 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN50 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN40 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN32 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN25 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 风管压力变送器 | 1.名称:风管压力变送器 2.技术参数:就地显示，压力：0-1000pa；输出：4-20mA；精度：±1%Pa；防护等级≥IP54 3.安装位置:新风管 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 电动调节水阀 | 1.名称:电动调节阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：4-20mA；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN150 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 电动开关水阀 | 1.名称:电动开关水阀(含阀体和执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：开关量,带信号反馈；材质：阀体球墨铸铁/阀芯不锈钢；防护等级≥IP54 3.规格:DN100 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 电动调节风阀 | 1.名称:电动调节风阀(执行器） 2.技术参数:流量特性：等百分比；输入输出信号：开关量,带信号反馈；防护等级≥IP54 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 电缆.桥架.线管 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVVP-2x1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVVP-4x1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 1825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVV-8x1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVSP2*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVV4*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV-3X2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLC组网通讯线缆 | 1.名称:PLC组网通讯线缆 2.材质:铜芯 3.敷设方式:穿管、沿桥架 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 配管 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗（明）配 4.包含穿引铁线、配件及管件安装、过路盒安装、防火涂料、标识、接地等 5.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 860 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:明配 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 控制桥架 | 1.名称:控制桥架 CT-R 2.规格:300*100 3.材质:热镀锌钢板喷塑 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 25.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 控制桥架 | 1.名称:控制桥架 CT-R 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌钢板喷塑 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 958.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 控制桥架 | 1.名称:控制桥架 CT-R 2.规格:100*100 3.材质:热镀锌钢板喷塑 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:不小于6mm²的铜线跨接 6.含隔板、三通、弯头、软接头等全部附件 7.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | m | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 型钢支吊架制作安装 | 1.名称:型钢支吊架制作安装 2.材质:型钢（综合） 3.做法:详见图纸 4.包含:除锈，刷漆 5.部位:桥架、明配管 6.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 现场监控系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FMCS图控整合及相关规范的制作 | 含规范制作费及管理其他系统包按规范完成 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 设备管理系统开发 | 1、在现有设备管理系统上进行功能升级、开发，满足实际功能需求 2、满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求，包含与本系统相关的所有费用（含相关配套辅件） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 能源管理系统开发 | 1、在现有能源管理系统上进行功能升级、开发，满足实际功能需求 2、负责采集本包范围内新增的仪表、包含水表、水流量计、电表、气体流量等数据的采集，以及采集相关数据所需要的施工、线缆、调试等所必须工作 3、满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求，包含与本系统相关的所有费用（含相关配套辅件） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLC程序编写 | 1.FMCS系统预估IO点数约为218点，1个远程IO站； 2.满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 监控画面绘制 | 1.FMCS主要有两台操作员站，4台系统包的操作员站，共计6台电脑的画面整合（主要为本次新增控制点位整合）； 2.满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 系统测试与调整、移交培训 | 满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 漏液侦测系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 漏液侦测主机 | 1.名称:漏液监控主机 2.类别:包含漏液侦测主机的采购、安装、调试 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 漏液侦测带 | 1.名称:漏液侦测带 2.安装位置：下夹层、沿地面敷设 3.类别:包含侦测带、连接器、转接器等辅助设备的采购、安装、调试 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 信号电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZB-RVVP-4x1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管、沿桥架 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 漏液侦测系统调试 | 1.漏液侦测系统的调试 2.漏液报警信号整合至现有上位机控制系统 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F | 其他 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 交换机 | 1.名称:工业交换机 2.规格型号:2光口（千兆），6电口 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 网线（含水晶头） | 1、六类屏蔽双绞线（符合TIA/E1A-568-B UTP category 6和ISO/IEC 11801class E标准，支持1000 base-T和999base-TX应用，低烟无卤） 2、满足图纸、包定义、招标技术文件等相关要求 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 光缆 | 1.名称:重铠8芯屏蔽单模光纤 2.敷设方式:穿管、沿桥架 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 压差取样管 | 1.名称:压差取样管 2.规格:主管DN50，UPVC材质(含管件) 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 压差取样管 | 1.名称:压差取样管 2.规格:透明PU管 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 零压管末端箱 | 1.名称:零压管末端箱 2.规格:钢制 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 夹层照明远程控制 | 1.名称:夹层照明远程控制(上、下夹层） 2.类别:PLC、图控的编程、整合及调试 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 13.消防系统
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单-N0.13水消防系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 消防水系统
消防水-喷淋
1 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰/卡箍连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 657.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰/卡箍连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰/卡箍连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰/卡箍连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 1460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 直立型喷头 | 1.类型:标准响应喷头（直立型） 2.参数：K=80 68℃ 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 下垂型喷头 | 1.类型:标准响应喷头（下垂型） 2.参数：K=80 68℃ 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 不锈钢金属软管 | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格、型号:DN25 PN=1.6Mpa L=1200mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 金属软接头 | 1.名称:不锈钢金属防震软管 2.规格、型号:DN150 PN=1.6Mpa L=1000mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 金属软接头 | 1.名称:不锈钢金属防震软管 2.规格、型号:DN100 PN=1.6Mpa L=1000mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 金属软接头 | 1.名称:不锈钢金属防震软管 2.规格、型号:DN25 PN=1.6Mpa L=1000mm 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 末端试水阀-球阀 | 1.名称:球阀 2.规格:DN25 3.材质:不锈钢 4.连接形式:与管道相匹配 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25，1.6MPa 3.材质:铜质 4.连接形式:螺纹连接 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:AV-1251 3.材质:铜质 4.连接形式:螺纹连接 5.配套:含截止阀门1个 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 水流指示器 | 1.规格型号：DN150 2.连接形式：马鞍式 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 对夹式阀门 | 1.类型：信号蝶阀 2.规格.压力等级：DN65 P=1.6Mpa 2.连接形式：与管道相匹配 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
消防水-消火栓
1 | 消火栓 | 1.名称:带灭火器组合式消防柜（不锈钢材质） 2.规格:DN65 （全钢制，钢板厚度d=1.6mm含衬胶水龙带DN65; 水枪QZ19；铜质栓口），每个消火栓箱内放置2个MT7型灭火器 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 套 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.管道试验:压力试验、吹扫与清洗符合设计及规范要求 5.包含:一般钢套管制作安装，弯头、三通等各种管件制作安装 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 灭火器 | 1.类型:手提二氧化碳灭火器 2.规格:MT7 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 具 | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 灭火器箱 | 1.类型:不锈钢灭火器箱 2.规格:MT7 3.含配套MT7kg*2灭火器箱 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 套 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
火探系统
1 | 二氧化碳探火管式灭火装置 | 1.名称：高压二氧化碳灭火设备 2.工作温度区间0~50℃，气瓶样式、容量满足匹配现有探火装置容量 3.形式:直接式 4.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 末端压力显示装置 | 1.压力等级不小于5.7Mpa，工作温度区间0~50℃ 2.形式:间接式 3.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 探火管 | 1.名称：探火管 2.规格型号：包含探火装置、释放管、喷头等， 3.安装方式、样式与现有火探系统一致 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 火探系统调试 | 1.名称：火探系统 2.本包范围内所有火探系统调试 3.火探系统状态接入现有控制终端 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
消防水-其他
1 | 喷淋系统调试 | 1.名称：喷淋系统 2.本包范围内所有喷淋系统调试 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 消火栓系统调试 | 1.名称：消火栓系统 2.本包范围内所有消火栓系统调试 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 消防管道拆改 | 1.拆除现场原有喷淋及消火栓管道、支吊架等 2.拆除后垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 消防排水地漏 | 1.名称:侧排式排水地漏 2.规格:DN100 3.材质:UPVC 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 消防废水管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接 4.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 消防电系统
| 火灾自动报警及联动系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 模块 | 1.名称:短路隔离器 2.线制:总线制 3.需匹配原主机系统 | 个 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 点型探测器 | 1.名称:智能感温探测器 2.线制:总线制 3.含象牙色配套底座 4.需匹配既有一次消防系统主机系统 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.线制:总线制 3.含象牙色配套底座 4.需匹配原主机系统 | 个 | 642 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 点型探测器 | 1.名称:气体探测器 2.线制:总线制 3.需匹配原主机系统 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 点型探测器 | 1.名称:红紫外感光火灾探测器 2.线制:总线制 3.需匹配原主机系统 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 按钮 | 1.名称:地址式手动报警按钮（不带电话插孔） 2.含红色配套底盒 3.需匹配原主机系统 | 个 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 按钮 | 1.名称:地址式火警电话插孔（总线式） 2.含红色配套底盒 3.需匹配原主机系统 | 个 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 模块 | 1.名称:总线电话模块 2.需匹配原主机系统 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 按钮 | 1.名称:地址式消火栓报警按钮 2.含红色配套底盒 3.需匹配原主机系统 | 个 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.含红色配套底盒 3.需匹配原主机系统 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 消防报警电话 | 1.名称:固定式火警电话机 2.安装方式:墙上安装 距地1.3m | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.含配套底盒等 3.需CCCF、FM认证 | 个 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.含配套底盒等 3.需CCCF、FM认证 | 个 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格&特征：钢板厚度不小于1.2mm 3.模块箱锁具更换统一 | 个 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.不应安装配电箱内 3.需CCCF、FM认证 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 模块 | 1.名称:应急照明监控模块 2.不应安装配电箱内 3.需CCCF、FM认证 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 区域机 | 1.名称:电气火灾监控分机机 2.壁挂安装 3.和消控室主机系统兼容 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 配线 | 1.名称:电源线 ZBN-RVV-2x2.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 1430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 配线 | 1.名称:火警信号 ZBN-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 3900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 配线 | 1.名称:电话插孔支线 ZBN-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 1430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 配线 | 1.名称:消防固定电话支线 WDZBN-RYJS-2x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 配线 | 1.名称:联动控制线 WDZBN-YJY-4x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 3575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 5408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20及以上 3.配置形式:明配 | m | 2860 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 模块 | 消防电源箱 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 镀锌槽式桥架(火警) | 1.名称:镀锌槽式桥架 带盖板 2.规格:100*100 3.配置形式:明配 | m | 406.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 软件 | 1.CRT图控软件点位增加 2.软件调试，新增点位全部接入现有CRT图控，满足新系统正常运行 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 软件及调试 | 1.火警主机系统调试、软件扩容 2.联动调试，满足消防验收 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 广播系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 广播功放 | 1.名称:消防广播专用功放 2.功率:300w 3.安装方式:嵌吊顶安装 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吊顶装扬声器（洁净室专用） 2.功率:5W 100V 3.安装方式:嵌吊顶安装 | 个 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁挂装扬声器 2.功率:5W 100V 3.安装方式:墙上安装 高度2.5m | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吊装扬声器 2.功率:3W 100V 3.安装方式:嵌吊顶安装 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:号角扬声器 2.功率:10W 100V 3.安装方式:墙、柱上安装 高度2.5m | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配线 | 1.名称:扬声器回路线 ZBN-RVV-2x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 1480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配明配涂刷防火涂料 4、含接线盒、过线盒等配件附件 | m | 1480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 软件 | 1.应急广播主机系统调试、软件扩容 2.新增广播接入现有广播系统，调试完成，并实现正常运行 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 极早期系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 极早期烟雾报警主机软件扩容、调试 | 1.软件扩容、调试 2.接入并兼容现有终端系统 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 极早期烟雾报警探测器 | 1.符合设计要求（4腔体） 2.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | 台 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 侦测取样管 | 符合设计要求 2.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | m | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 毛细采样管 | 符合设计要求 2.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 采样头 | 符合设计要求 2.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | 个 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 吹扫阀门 | 1、材质：阻燃PVC 2、规格：DN25 | 个 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 采样管支架 | 1、材质：镀锌方管 2、规格：DN25*25 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称：信号线 2、型号：WDZN-RYJSP-4x1.5 | m | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：WDZN-YJY-2x2.5 | m | 1680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.含接线盒、过线盒等配件附件 | m | 2930 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 可燃气体探测系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体、有机溶剂探测器 2.含配套底盒 3.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 区域机 | 1.名称:气体探测区域机（16点位） 2.壁挂安装 3.和消控室主机系统兼容 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 三色声光报警器 | 1.名称:气体声光报警器 2.壁挂安装 3.和消控室主机系统兼容 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 配线 | 1.名称:可燃气体主机通讯线 WDZBN-RYJSP-4x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配线 | 1.名称:可燃气体报警信号线 WDZBN-RYJS-2X1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 配线 | 1.名称:联动控制线 WDZBN-YJY-4x1.5 2.配线形式:穿管或线槽内敷设 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 防火门监控系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 常闭防火门监控器 | 1.满足国家消防法律法规和当地消防规范要求 2.和消控室主机系统兼容 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 软件 | 防火门监控主机系统调试、软件扩容 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 配线 | 1、名称：信号线 2、型号：ZBN-RVS-2*1.5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.含接线盒、过线盒等配件附件 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 原有消防系统拆改 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 极早期系统 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 极早期烟雾报警探测器拆除 | 1.拆除项 仅拆除（1~2F洁净室、配电室、数据机房） 2.拆除极早期主机 | 台 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 消防系统拆改 | 1.部位:三层 2.拆除内容:声光报警器、手动报警器、广播、按钮、疏散指示灯、应急照明、管道、支架等 3.拆除后清理垃圾 4.拆除后要保证原系统正常使用； | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 拆除原部分火灾报警系统 | 1.部位:三层生产区 2.拆除原火灾报警系统管线及对应点位等 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 其他 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 消防系统 | 1.本包范围内消防系统图纸送审，并取得消防审图合格意见书 2.负责本包消防系统的第三方检测，并取得具备消防检测资格单位出具的消防检测合格意见书. 3.负责本包消防系统的政府相关部门的验收，并取得相关部门给出的消防验收合格意见书。 4.负责本包消防系统所关联的其他事宜 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 14.附属杂项
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单No.14-附属杂项
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 附属杂项
1 | 现场零星拆除 | 1.拆除现场两部钢平台楼梯 H=2.6m B=1.2m 2.拆除后垃圾清理外运 | 部 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 防火卷帘门拆除 | 1.拆除现有防火卷帘门 2.拆除后垃圾清理外运 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 参观走廊零星改造 | 需求:无尘室三层新增参观走廊，通过办公区3部客梯进行出入 1.原3部客梯为对开门，靠无尘室侧需拆除原砌筑墙体及梁，作为参观通道出入口 2.出电梯口增加钢平台(如需) 3.电梯停层开门程序调整以及电梯包边，涉及电梯调整以及后续验收事项(如需) 4.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及使用要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 洁净梯零星改造 | 需求:无尘室洁净货梯需在3F(标高16.15)处新增停层，满足工艺后续日常使用 1.原1部洁净梯增加一层停层设置，需拆除部分原结构梁，满足洁净货梯出入高度， 须考虑拆除原结构梁及出具结构鉴定书以及加固方案措施 2.出电梯口增加钢平台，满足使用荷载要求，不小于2吨 3.涉及电梯改造(包括但不限于程序调整、层门、呼梯、地坎、包边及相关辅料等) 4.完成改造后电梯的特种设备验收并完成备案 5.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及使用要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 搬入口改造 | 需求:将3F西侧搬入口高度由原来4.5米抬高至7.6米 1.原卷帘门拆除、原混凝土梁拆除 2.涉及外墙板拆除、外墙结构体系稳定、内外墙两侧收边收口等 3.由包商深化设计，需经设计及业主确认，满足规范及使用要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LCG0字 | 1.规格:厂商深化，送审业主同意后可实施 2.包括字体加工及安装费用 3.其他:满足询价文件、图纸、技术要求及国家现行规范、标准等 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 直爬梯 | 1.部位:动力站冰机房 H=3m 2.含配套护栏,自行优化,满足相关规范要求 3.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 洁净室测试移交 | （包括但不限于以下） 1、FFU扫漏测试 2、新增设备设施防静电测试 3、无尘室改造区域天花层漏光测试 4、无尘室气流模拟 5、测试不限次数,直至满足要求为止； | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支架 2.部位:承包范围内风管、水管、桥架等全部需要设置的部位 3.材质:热镀锌型号 4.管架形式:成品，需要厂商自行深化 5.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 洁净室清洁 | 1.名称:洁净室清洁 2.清洁阶段1:洁净管制前 3.清洁阶段2:FFU/盲板安装前 4.清洁阶段3:空态测试前 5.清洁阶段4:移交前 6.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 拓荒保洁 | 1.包括但不局限于擦拭门窗玻璃，区域内垃圾清理外运，全面牵尘，表面养护，清洗门窗.扶手及地面等，装修痕迹清理，清洗地面等 2.开荒保洁标准：（1）门窗及玻璃开荒保洁标准：目视无水痕.无手印.无污渍.光亮洁净，门沿上无灰尘；（2）墙体开荒保洁标准：墙体无明显污渍.无涂料点.无胶迹等；（3）地面开荒保洁标准：无胶渍.无尘土.无漆点.无水泥渍.光泽度高。 3.必须制定专业保洁分包完成此项工作 4.满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 教育训练 | 1.名称:教育训练 2.配合业主管理教育、培训等 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 特种设备、压力管道测试及取证 | 1.名称:特种设备、压力管道报验与取证 2.本包范围内 3.其他:需完成压力管道及设备五项测试，并出具报告。满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 管道试压、冲洗、吹扫、镀膜、水平衡调试（水管） | 1.名称:管道冲洗、吹扫、镀膜、水平衡调试 2.本包范围内 3.其他:全厂冷热源系统结合原有负荷及现有负荷完成一次水平衡调试，并出报告满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 管道试压、吹扫（气管、风管 | 1.名称:管道试压、吹扫（气体、通风管道） 2.本包范围内 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 4.特殊说明：①PN2管道需要提供不少于两个点位第三方测试（包括不限于：水、氧、颗粒、保压）报告；②CDA管道需要提供不少于两个点位第三方测试（包括不限于：水、颗粒、保压）报告 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 管道保压、试压、吹扫(水管) | 1.名称:管道保压、试压、吹扫（纯水，pcw，废水，自来水管道） 2.本包范围内 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 3.特殊说明：第三方测试（包括不限于：水、颗粒、保压）报告 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 设备搬入外墙及百叶拆改 | 1.名称:设备搬入外墙及百叶拆改 2.本包范围内拆改恢复 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 15.备品备件
辰显光电微型发光二极管(Micro-LED)生产基地项目Ⅱ期(电子厂房厂务工程)(总价合同)
工程量清单No.15-备品备件
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（未税） |  |  | 合价（未税）
[5 empty] | 设备材料单价(元) | 安装单价 (元) | 综合单价 (元) | 设备材料合价 (元) | 安装合价 (元) | 综合合价 (元)
|  |  |  | A | B | C | D=B+C | E=A*B | F=A*C | G=E+F
A | 电气
1 | 洁净型泪珠灯 | 1.名称：洁净LED灯(含灯管) 2.功率：1*15W 3.型号：cosΦ≥0.95，Φ≥1x2700lm，Ra≥80，寿命≥50000h | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 洁净荧光灯 | 1.名称：黄色光源荧光灯(含灯管) 2.功率：1*24W 3.型号：1x24W，cosΦ≥0.95，Φ≥1x2250lm，波长≤500nm，Ra≥80，灯管寿命≥20000h，镇流器寿命≥50000h | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 双管LED灯 | 1.名称：普通双管LED灯(含灯管) 2.功率：2*10W 3.型号：cosΦ≥0.95，Φ≥2x1500lm，Ra≥80，寿命≥50000h | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 面板LED灯 | 1.名称：面板LED灯(含灯管) 2.功率：1*25W 3.型号：cosΦ≥0.95，Φ≥1x3750lm，Ra≥80，寿命≥50000h | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 光源 | 1.名称:LED光源 2.类型:与洁净灯具配套 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 光源 | 1.名称:LED光源 2.类型:与D1支架灯配套光源 3.规格:1x20W 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 光源 | 1.名称:LED光源 2.类型:与D2支架灯配套光源 3.规格:1x40W 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 消防应急标志灯具V1 | 1.名称:消防应急标志灯具 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 消防应急标志灯具V2 | 1.名称:消防应急标志灯具(出口指示/禁止入内) 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 大型消防应急标志灯具V3 | 1.名称:大型消防应急标志灯具 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 消防应急灯W1 | 1.名称:消防应急灯W1 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.规格:2x3W 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 应急筒灯W2 | 1.名称:应急筒灯W2 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.规格:3W 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 应急筒灯W3 | 1.名称:应急筒灯W3 2.类型:LED，DC36V，其余详见图纸 3.规格:5W 4.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:满足图纸技术要求、包定义、招标文件及相关图集规范要求 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | 消防 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应直立型喷头 2.规格、型号:K80 68°C 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应直立型喷头 2.规格、型号:K115 68°C 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应下垂型喷头 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:干式水幕喷头 2.规格、型号:DN15 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.规格:总线制，含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 火灾报警按钮 | 1.名称:地址式手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 声光报警器 | 1.名称:地址式声光报警器 2.规格:含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:地址式消火栓报警按钮 2.规格:含象牙色配套底座，需CCCF认证 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 灭火器 | 1.类型:手提式CO2灭火器 2.规格:MT7 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | 自控 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8AI模块 | 1.名称:8AI模块 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8AO模块 | 1.名称:8AO模块 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16DI模块 | 1.名称:16DI模块 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 16DO模块 | 1.名称:16DO模块 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.CPU及RIO电源模块各两块 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 通讯模块 | 1.名称:通讯模块 2.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 送风露点变送器 | 1.名称:送风露点变送器 2.技术参数:测量范围：-10-50℃；温度精度：±0.2℃；湿度精度：±1.5%；输出：4-20mA；自带就地显示，零点手动矫正功能；防护等级≥IP54，分体式 3.其他:满足招标文件、图纸、包定义、技术规格书及相关图集、规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 温/湿度变送器 | 1.名称:温/湿度变送器 2.带现场双行显示（温度，湿度）零点手动校准，一体式；防护等级：≥IP20 3.湿度：测量范围：0-100%；精度：±1.5%；输出：4-20mA；温度：测量范围：0-50℃；精度：±0.2℃；输出：4-20mA 4.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 微压差变送器 | 1.名称:微压差变送器 2.类别:就地显示；输入输出信号：4-20mA；防护等级≥IP20，压力：0-50pa；精度：±1pa% 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 上夹层微压差变送器 | 1.名称:上夹层压差变送器 2.类别:就地显示；输入输出信号：4-20mA；防护等级≥IP20，压力：-50-50pa；精度：±1%pa； 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 静压箱层FFU压差变送器 | 1.名称:静压箱层FFU压差变送器 2.类别:就地显示；输入输出信号：4-20mA；防护等级≥IP20，压力：0-500pa；精度：±1pa%； 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 温度变送器 | 1.名称:温度变送器 2.类别:测量范围:-10-50℃；精度：±0.2℃；输出：4-20mA；自带就地显示，零点矫正功能；分体式；防护等级：≥IP54，安装位置：空调机组或风管 3.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D | 气体 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 地阀 | 1.规格：DN50 2.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 压力仪表 | 1.负压表 2.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 仪表仪器 | 1.HV现场开关 2.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 压力仪表 | 1.压力表 2.其他:满足招标文件.图纸.技术要求及相关图集.规范要求 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | 暖通 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 风量罩 | 另配八爪矩阵探头 配充电器*1和充电电池*2 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VOC浓度测量仪 | VOC浓度测量仪 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 热球式风速仪 | 精度：±3%，手持式 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 温湿度仪 | 精度温度±0.2℃，湿度±1.5%； 品牌型号：罗卓尼克HP32；形式：手持式； 配充电器*1和充电电池*2 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
F | 给排水 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PCW站房过滤器滤袋 | 1:袋式滤袋 2.规格:5µm | 个 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 潜水泵 | 潜水泵 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0